## Источник
Наименование предприятия | Наименование источника |  | Геодезич. отметка | Расчетная температура |  |  | Распол. напор |  |  |  | Давление | [10 empty] | Расчетная нагрузка | [5 empty] | Суммарн. тепловая нагрузка | [5 empty] | Расход воды |  |  |  |  | Тепловые потери
|  |  |  | T1 | T2 | tо |  |  |  |  | П |  | О | [8 empty] | отопл. | вент. | ГВС | [9 empty] | под. тр. |  | подпитка
|  |  |  | °C | °C | °C | м |  |  |  | м |  | м | [8 empty] | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  | Гкал/ч | [5 empty] | т/ч |  | т/ч |  |  | Гкал/ч
МУП «МПО Восток» | Котельная №15 | 15 | 245.51 | 95 | 70 | -42 | 30 | 275.51 | 30 | 305.51 | 60 | 275.51 | 30 | >5000 часов в год | 65 | 50 | 2.4 | -0.8 | 5 | 2.4 | 5 | 0.47866 | 0 | 0.01039 | 0.47866 | 0 | 0.01039 | 0.54424 | 95 | 67.784 | 19.427 | 0 | 0.119 | 19.565 | 0.032 | 0.187 | 0.018 | 0.018 | 0.0502 | -1.37 | 256.27

## Потребители
| Название |  | Геодезич. отметка |  |  | Расчетная нагрузка |  |  | Расчетная температура | [11 empty] | Расход сетевой воды | [27 empty] | Распол. напор |  |  | Давление |  | Утечка | Потери тепла от утечки | Время от источн. | Путь от источн.
[6 empty] | отопл. | вент. | ГВС | T2 | T1 | tвн. |  | tх | tг | [6 empty] | СО | [17 empty] | ГВС | [8 empty] | сумм. |  |  |  | П | О
|  |  | м |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | °C | °C | °C |  | °C | °C | [6 empty] | т/ч | [17 empty] | т/ч | [8 empty] | т/ч | м |  |  | м | м | т/ч | ккал/ч | мин. | м
Тепловые сети от котельной №15
| Детский сад | 15 | 244.71 | 4 | 95 | 0.042122 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 67.2 | 1.6849 | 1 | 0.97 | 91.6 | 67.2 | 18.3 | 5.617 | 1 | 0 | 0 | 28.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 1 | 1.685 | 29.52 | 305.27 | 275.751 | 60.56 | 31.04 | 0.003 | 0.00017 | 26.24 | 306.1 | -2.41 | 256.27
| СДК | 15 | 242.68 | 4 | 95 | 0.033886 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 67.5 | 1.3554 | 1 | 0.98 | 91.9 | 67.5 | 18.5 | 5.034 | 1 | 0 | 0 | 28.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 1 | 1.355 | 29.61 | 305.32 | 275.702 | 62.64 | 33.02 | 0.002 | 0.00014 | 24.35 | 260.3 | -2.31 | 256.27
| Сельсовет | 15 | 245.45 | 4 | 95 | 0.008076 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 68.8 | 0.323 | 1 | 0.99 | 93.4 | 68.8 | 19.2 | 4.358 | 3 | 0 | 0 | 28.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 1 | 0.323 | 29.66 | 305.34 | 275.679 | 59.89 | 30.23 | 0.001 | 3e-05 | 14.02 | 188.8 | -1.86 | 256.27
| Средняя школа, корпус №1 | 15 | 251.27 | 4 | 95 | 0.19208 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 68.7 | 7.6831 | 1 | 0.99 | 93.4 | 68.7 | 19.2 | 12.062 | 1 | 0 | 0 | 27.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6831 | 1 | 7.683 | 28.88 | 304.95 | 276.066 | 53.68 | 24.8 | 0.012 | 0.00079 | 23.7 | 423.8 | -1.88 | 256.27
| Средняя школа, корпус №2 | 15 | 250.96 | 4 | 95 | 0.097507 |  | 0.000688 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 68.7 | 3.9003 | 1 | 0.99 | 93.3 | 68.7 | 19.2 | 8.566 | 1 | 0 | 0 | 28.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003 | 1 | 3.913 | 29.25 | 305.13 | 275.883 | 54.17 | 24.92 | 0.006 | 0.0004 | 24.02 | 400.8 | -1.89 | 256.27
| Столовая, магазин | 15 | 248.1 | 4 | 95 | 0.030955 |  | 0.000379 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 69 | 1.2382 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 4.833 | 1 | 0 | 0 | 28.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2382 | 1 | 1.245 | 29.09 | 305.05 | 275.96 | 56.95 | 27.86 | 0.002 | 0.00013 | 15.03 | 268.8 | -1.74 | 256.27
| ФАП | 15 | 245.16 | 4 | 95 | 0.00876 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 67.6 | 0.3504 | 1 | 0.98 | 92 | 67.6 | 18.5 | 3.094 | 2 | 0 | 0 | 28.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 1 | 0.35 | 29.56 | 305.29 | 275.727 | 60.13 | 30.57 | 0.001 | 4e-05 | 22.06 | 262.1 | -2.28 | 256.27
ул. Мельничная, 17 | ул. Мельничная, 17 (ж.д.) | 15 | 247.89 | 4 | 95 | 0.0723 |  | 0.0055 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 69.2 | 2.892 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 7.548 | 1 | 0 | 0 | 25.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 1 | 2.992 | 26.77 | 303.84 | 277.074 | 55.95 | 29.18 | 0.005 | 0.00032 | 14.67 | 270.8 | -1.68 | 256.27

## Узлы
Название |  | Геодезич. отметка | Располаг. напор |  |  | Температура |  | Давление |  | Время от источника | Путь от источника
[6 empty] | П | О | П | О
|  | м | м |  |  | °C | °C | м | м | мин. | м
Тепловые сети от котельной №15
ТК-1 | 15 | 245.81 | 29.681 | 305.349 | 275.668 | 94.56 | 67.97 | 59.539 | 29.858 | 8.03 | 153.8 | -1.51 | 256.27 | 256.27
ТК-2 | 15 | 245.47 | 29.661 | 305.339 | 275.678 | 94.19 | 66.52 | 59.869 | 30.208 | 11.45 | 181.8 | -1.62 | 256.27 | 256.27
ТК-3 | 15 | 248 | 29.545 | 305.28 | 275.736 | 94.21 | 68.5 | 57.28 | 27.736 | 14.35 | 251.8 | -1.62 | 256.27 | 256.27
ТК-4 | 15 | 250.57 | 29.318 | 305.166 | 275.848 | 93.67 | 68.54 | 54.596 | 25.278 | 21.52 | 368.8 | -1.79 | 256.27 | 256.27
УТ-1 | 15 | 245.87 | 29.565 | 305.291 | 275.726 | 92.78 | 66.82 | 59.421 | 29.856 | 19.36 | 254.1 | -2.05 | 256.27 | 256.27
УТ-2 | 15 | 245.19 | 29.524 | 305.27 | 275.746 | 91.75 | 67.17 | 60.08 | 30.556 | 25.18 | 298.1 | -2.36 | 256.27 | 256.27

## Участки
| Участок |  | Длина | Dвн |  | Σξ |  | kэ |  | Kместн. |  | Вид про-клад-ки | Норм. тепл. по-терь |  |  | Расход |  | Потери напора |  | Удельные потери напора |  | Скорость |  | Утечка |  | Тепловые потери
| Начало | Конец |  | П | О | П | О | П | О | П | О |  |  |  |  | П | О | П | О | П | О | П | О | П | О | П | О
|  |  | м | м | м | б/м | б/м | мм | мм | б/м | б/м |  |  |  |  | т/ч | т/ч | м | м | мм/м | мм/м | м/с | м/с | т/ч | т/ч | ккал/ч | ккал/ч
Тепловые сети от котельной №15
15 | Котельная №15 | ТК-1 | 153.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 19.5648 | -19.3776 | 0.161 | 0.158 | 0.922 | 0.905 | 0.315 | -0.312 | 0.007 | 0.007 | 8601.32 | 3680.4 | 95 | 94.56 | 67.97 | 67.78
15 | ТК-1 | ТК-3 | 98 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 15.8419 | -15.6789 | 0.069 | 0.068 | 0.61 | 0.597 | 0.255 | -0.253 | 0.004 | 0.004 | 5472.02 | 2347.86 | 94.56 | 94.21 | 68.5 | 68.35
15 | ТК-1 | ТК-2 | 28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.7163 | -3.7053 | 0.01 | 0.01 | 0.297 | 0.296 | 0.135 | -0.134 | 0.001 | 0.001 | 1360.77 | 576.45 | 94.56 | 94.19 | 66.52 | 66.37
15 | ТК-2 | Сельсовет | 7 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3231 | -0.3225 | 0.001 | 0.001 | 0.091 | 0.091 | 0.045 | -0.045 | 0 | 0 | 243.27 | 105.24 | 94.19 | 93.44 | 68.75 | 68.43
15 | ТК-2 | СДК | 78.5 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.3562 | -1.3525 | 0.024 | 0.024 | 0.27 | 0.268 | 0.1 | -0.1 | 0.001 | 0.001 | 3129.23 | 1329.71 | 94.19 | 91.89 | 67.51 | 66.53
15 | ТК-2 | УТ-1 | 72.3 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.0365 | -2.0308 | 0.048 | 0.048 | 0.589 | 0.586 | 0.151 | -0.15 | 0.001 | 0.001 | 2882.08 | 1226.27 | 94.19 | 92.78 | 66.82 | 66.21
15 | ТК-3 | ТК-4 | 117 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 11.6005 | -11.5601 | 0.114 | 0.113 | 0.856 | 0.85 | 0.269 | -0.268 | 0.003 | 0.003 | 6298.28 | 2690.57 | 94.21 | 93.67 | 68.54 | 68.31
15 | ТК-3 | ул. Мельничная, 17 (ж.д.) | 19 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.992 | -2.8869 | 1.437 | 1.339 | 66.412 | 61.856 | 0.997 | -0.962 | 0 | 0 | 570.41 | 245.27 | 94.21 | 94.02 | 69.22 | 69.14
15 | ТК-3 | Столовая, магазин | 17 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.2451 | -1.2361 | 0.227 | 0.224 | 11.695 | 11.529 | 0.415 | -0.412 | 0 | 0 | 510.36 | 218.91 | 94.21 | 93.81 | 69.04 | 68.87
15 | ТК-4 | Средняя школа, корпус №1 | 55 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 7.6838 | -7.67 | 0.218 | 0.217 | 3.46 | 3.448 | 0.415 | -0.414 | 0.001 | 0.001 | 2383.68 | 1020.54 | 93.67 | 93.36 | 68.69 | 68.56
15 | ТК-4 | Средняя школа, корпус №2 | 32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.9132 | -3.8935 | 0.035 | 0.034 | 0.92 | 0.911 | 0.211 | -0.21 | 0 | 0 | 1386.87 | 593.47 | 93.67 | 93.32 | 68.66 | 68.5
15 | УТ-1 | УТ-2 | 44 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.6854 | -1.6817 | 0.021 | 0.02 | 0.409 | 0.407 | 0.125 | -0.124 | 0 | 0 | 1741.39 | 742.98 | 92.78 | 91.75 | 67.17 | 66.73
15 | УТ-1 | ФАП | 8 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3504 | -0.3498 | 0.001 | 0.001 | 0.106 | 0.105 | 0.049 | -0.049 | 0 | 0 | 276.02 | 118.28 | 92.78 | 91.99 | 67.59 | 67.26
15 | УТ-2 | Детский сад | 8 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.685 | -1.6821 | 0.004 | 0.004 | 0.409 | 0.407 | 0.125 | -0.125 | 0 | 0 | 315.22 | 134.99 | 91.75 | 91.56 | 67.25 | 67.17
737.6