- Общество с ограниченной ответственностью

- Производственно-коммерческое предприятие

- «ЯрЭнергоСервис»

- Схема теплоснабжения до 2028 года

- города Иланский

- Красноярского края

- Книга 1

- Схема теплоснабжения

- ТОМ I

г. Красноярск, 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью

Производственно-коммерческое предприятие

«ЯрЭнергоСервис»

- Схема теплоснабжения до 2028 года

города Иланский

Красноярского края

- Книга 1

- Схема теплоснабжения

- ТОМ I

| Директор: |  | Усенков Д.Г. |
| --- | --- | --- |
| ГИП: |  | Корчак И.В. |
| Ведущий специалист |  | Липовка А.Ю. |
| Инженер |  | Каменецкий Ю.В. |

г. Красноярск, 2014г.

Состав проекта:

Книга 1, ТОМ I – Схема теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края.

Книга 1, ТОМ II – Схема теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края. Приложение 1.

Книга 1, ТОМ III – Схема теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края. Приложение 2.

Книга 1, ТОМ IV – Схема теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края. Приложение 3.

Книга 1, ТОМ V – Схема теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края. Приложение 4.

Книга 2, ТОМ I– Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края.

Книга 2, ТОМ II – Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2028г. города Иланский, Красноярского края.

- Содержание

Введение	7

Общая часть.	9

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.	13

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	13

1.2. Городская черта и баланс территории.	14

1.3. Основные технико-экономические показатели.	20

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	51

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом	54

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	55

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	55

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии г. Иланский , в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода)	59

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	61

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	61

Подраздел 2.1. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии».	67

2.1.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;	67

2.1.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;	67

2.1.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;	67

2.1.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;	67

2.1.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;	67

2.1.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;	67

2.1.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	71

2.1.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	71

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	72

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	72

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены.	73

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	74

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	74

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	74

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	75

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;	75

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;	75

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;	75

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	76

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	77

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	77

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	78

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	78

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	78

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	81

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	82

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	82

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	83

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	85

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	85

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	86

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	92

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).	93

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	95

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	96

Заключение.	97

# Введение

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселка городского типа принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ "О теплоснабжении".

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития г. Иланский;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

# Общая часть.

- 1. Общие сведения об объекте – город Иланский.

Муниципальное образование Иланский район – расположено в восточной части Красноярского края. Площадь района 375 тыс.га.

Районный центр - город Иланский Расположен в северо-восточной обжитой части района в 27 км. от г. Канска и 279 км. от г. Красноярска.

Территория города в границах населенного пункта составляет – 5228 га. Население – 16 182  жителей (2009 год).

В городе преобладает малоэтажная застройка (частный сектор).

Наиболее крупными промышленными предприятиями г. Иланского являются:

- Завод ЖБКИ - производство строительной индустрии (бетонные конструкции, металлоконструкции, конструкции из сборного железобетона);

- предприятия ОАО «Российские железные дороги» – осуществляют грузовые и пассажирские перевозки, обслуживание инженерной инфраструктуры «РЖД»

Краткая климатическая характеристика г. Иланский:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Расчетная температура наружного воздуха: -42 0С.

Продолжительность отопительного периода 237 суток.

Среднесутечная температура воздуха в отопительный период: -8,8 0С.

- 2. Характеристика системы теплоснабжения города Иланский.

Основным теплоисточником г. Иланский является центральная котельная станции «Иланская» Красноярской дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД».

Кроме этого, теплоснабжение осуществляется от котельных ООО «КРЭК» - (6 шт); котельных МУП «МПО Восток» - (2 шт). Данные котельные вырабатывают и отпускают тепловую энергию в виде горячей воды потребителям города на нужды отопления жилых, административных, социально-культурных зданий, а также некоторых промышленных предприятий города.

Перечень котельных сведем в таблицу 1:

Перечень котельных г.Иланский.

- Таблица 1

| № п/п | Котельная | Тип котла | Мощность, Гкал/час | вид топлива | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ст.Иланская,узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | КЕ 25-14С | 14,0 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | КЕ 25-14С | 14,0 |  |  |
|  |  | КЕ 25-14С | 14,0 |  |  |
|  |  | КЕ 25-14С | 14,0 |  |  |
|  |  | Итого: | 56 |  |  |
| ООО «КРЭК» |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №3 ул.Ленина, 69а | Братск-М | 0,736 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | Братск-М | 0,736 |  |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  | Итого: | 2,472 |  |  |
| 3 | Котельная №5 ул.Медицинская,4д | Братск-М | 1,15 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | Братск-0,8М | 0,688 |  |  |
|  |  | КВм-0,63К | 0,455 |  |  |
|  |  | Братск-М | 1,15 |  |  |
|  |  | Итого: | 3,443 |  |  |
| 4 | Котельная №6 ул. Красная, 24а | КВ-64-0,7/0,81 | 0,7 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | ТМ803-01-57 | 0,65 |  |  |
|  |  | ТМ803-01-57 | 0,65 |  |  |
|  |  | Итого: | 2 |  |  |
| 5 | Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | Братск-М | 0,736 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | Братск-М | 0,736 |  |  |
|  |  | Итого: | 1,472 |  |  |
| 6 | Котельная №8 пер.Ученический,1а | КВм-0,63К | 0,455 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | КВм-0,63К | 0,455 |  |  |
|  |  | КВм-0,63К | 0,455 |  |  |
|  |  | Итого: | 1,365 |  |  |
| 7 | Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | Е 1/9 | 0,64 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | КВСТ | 0,64 |  |  |
|  |  | Итого: | 1,28 |  |  |
| МУП «МПО Восток» |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | Энергия-3 | 0,693 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | КВ-64-0,7/0,81 | 0,7 |  |  |
|  |  | КВм-0,63К | 0,456 |  |  |
|  |  | КВм-0,63К | 0,456 |  |  |
|  |  | Итого: | 2,305 |  |  |
| 9 | Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | Универсал-6 | 0,213 | уголь 2БР | 95/70°С |
|  |  | Универсал-6 | 0,213 |  |  |
|  |  | Итого: | 0,426 |  |  |

Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты г. Иланский не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Магистральные трубопроводы тепловых сетей г. Иланский эксплуатируются ООО «КРЭК», МУП «МПО Восток» и Красноярская дирекция по теплоснабжению филиал ОАО «РЖД» Центральной дирекции по теплоснабжению.

Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии г. Иланский представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии в г. Иланский.

# Раздел 1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Существующее положение и перспективное развитие строительства принято на основании данных в проектах «Генеральный план», шифр 243-07 и «Схема территориального планирования Иланского района», шифр 680-11 выполненных ОАО ТГИ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2009г, 2012г и объемов перспективного строительства, предоставленных заказчиком.

Проектом предусматривается решение схем теплоснабжения с учетом перспективного строительства поэтапно:

- исходный год – 1.01.2013год;

- I-я пятилетка (с разбивкой по годам)  –   до 2017 года;

- II-я и III-я пятилетки (расчетный срок) – до 2028 года.

На I-ю пятилетку решаются первоочередные задачи жизнеобеспечения постоянного населения, повышения уровня и качества жизни различных категорий населения, создания условий для организации новых производств и субъектов предпринимательской деятельности на территории город с внедрением современных технологий по энергосбережению на 15% до 2015г;

На II-ю и  III-ю пятилетки до 2028 года  предусматривается увеличение жилищного строительства, с внедрением современных технологий по энергосбережению на 20% до 2020г и 40% с 2021г для сохранения и развития социальной сферы, развития малого предпринимательства, охраны окружающей среды.

Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население и трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения всего, в том числе: | тыс.чел. | 25,9 | 26,0 | 26,1 |
|  | - городское | тыс.чел | 16,13 | 16,19 | 16,23 |
|  | - сельское | тыс.чел | 9,79 | 9,82 | 9,91 |
| II | Расселение |  |  |  |  |
| 1 | Количество сельсоветов | ед. | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Количество муниципальных образований | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество населённых пунктов | ед. | 40 | 40 | 40 |
|  | - городских | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - сельских | ед. | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Средний размер сельского населенного пункта | чел. | 251 | 252 | 254 |
| III | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 22 | 28,0 | 30,0 |
| 2 | Заменяется жилищного фонда | тыс. м2 | - | 234,2 | 321,3 |
| 3 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 475,7 | 360,9 |
| 4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 251,7 | 423,3 |
|  | - из него на новых площадках | тыс. м2 | - | 43,3 | 186,1 |
| 5 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 564,2 | 728,3 | 784,2 |
| 6 | Селитебная территория под жилищное строительство на новых площадках | тыс. м2 | - | 144,3 | 620,3 |

- 1.2. Городская черта и баланс территории.

Закон красноярского края за №13-2898 от 28.01.05 г: Об установлении границ в соответствии с картографическим описанием (планом) границ и наделить статусом городского поселения, муниципальное образование город Иланский, вступил в силу 18.02.05 года.

Общая площадь земель г. Иланский в границах застройки составляет 2906,41 га, в том числе жилая застройка 467,4 га, общественно-деловая застройка 33,37 га, транспортные магистрали, улица, площади, дороги 204,61 га, промышленные и коммунально-складские территории 90,26 га. огороды 144,95 га, леса 453,89 га, луга 371,93 га, пашни 327,25 га, затапливаемые территории 153,54 га,  прочие 659,21 га.

Экспликация земель города в границах застройки.

| № п/п | Наименование территорий | Площадь | в % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А. Территория застройки. |  |  |
| 1 | Жилая застройка «нетто» | га | 467,4 |
|  | в том числе: 1- 2 этажная усадебная | га | 434,79 |
|  | 2-3 этажная секционная | га | 22,63 |
|  | 4-5 этажная секционная | га | 9,98 |
| 2 | Общественно-деловая застройка. | га | 33,37 |
|  | Б. Внеселитебные территории. |  |  |
|  | Общественно-деловая застройка | га | 1,69 |
|  | Производственные и коммунально-складские территории. | га | 72,22 |

Город разделен Транссибирской железнодорожной магистралью в широтном направлении на две части северную и южную. Территория делится на восемь планировочных районов по принципу их исторического рождения, с сохранением их исторических названий:

- Центральный жилой район;

- микрорайон «Железнодорожников»;

- Северо - Западный жилой район;

- Западный жилой район;

- Южный жилой район;

- Юго-Восточный жилой район;

- Восточный жилой район;

- Северный жилой район.

| № п/п | Наименование территории | Жилые районы |  |  |  |  |  | Микрорайон «Железнодорожников» | Восточный | Итого в границах застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северный | Северо-Западный | Западный | Центральный | Южный | Юго-восточный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Жилая застройка «нетто» | 65,34 | 20,19 | 52,69 | 150,11 | 51,82 | 84,5 | 28,17 | 14,58 | 467,4 |
|  | в т.ч.: 1-2эт. усадебная | 65,34 | 17,05 | 52,69 | 140,14 | 47,45 | 82,99 | 14,55 | 14,58 | 434,79 |
|  | 2-3 эт. секцион. | - | 3,14 | - | 5,85 | 4,37 | 1,51 | 7,76 | - | 22,63 |
|  | 4-5 эт. секцион. | - | - | - | 4,12 | - | - | 5,86 | - | 9,98 |
| 2 | Общественная застройка. | - | - | 0,36 | 20,41 | 0,06 | 0,8 | 11,74 | - | 33,37 |
| 3 | Производственные и коммунально-складские территории. | 0,78 | - | 0,9 | 3,38 | 1,93 | 7,29 | 2,04 | 1,72 | 18,04 |

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд г. Иланский характеризуется следующими данными.

| № п/п | Показатели | Количество домов | Общая площадь, м2 | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Всего: | 4592 | 439136 | 100,0 |
| 3 | в т.ч.:1-этажные усадебные | 4460 | 305133 | 69,5 |
| 4 | 2-этажные секционные | 94 | 44654 | 10,2 |
| 5 | 3-этажные секционные | 8 | 11583 | 2,6 |
| 6 | 4-этажные секционные | 5 | 9194 | 2,1 |
| 7 | 5-этажные секционные | 25 | 68572 | 15,6 |
| 8 | Износ от 0% до 30% | 736 | 139783 | 31,8 |
| 9 | Износ от 31% до 65% | 1051 | 75627 | 17,2 |
| 10 | Износ от 66% и выше | 2805 | 223726 | 51,0 |
| 11 | Деревянные | 4436 | 380731 | 86,7 |
| 12 | Кирпичные | 156 | 58405 | 13,3 |
| 13 | Частные | 4465 | 305666 | 69,6 |
| 14 | Муниципальные | 127 | 133470 | 30,4 |

Как видно из таблицы, преобладающим видом жилой застройки, по количеству строений- 97, 1% -являются одноэтажные деревянные и кирпичные дома.

На капитальную 2-5 этажную застройку приходится 21,6%, по жилищному фонду или 1,1% по количеству строений.

Ветхих и маломерных домов 51,0 % по общей площади и 61,1% по количеству строений.

Муниципальный жилищный фонд составляет 2,8%  по количеству строений и 30,4% по общей площади.

Объем осваиваемых территорий города планируется на внутреннем потенциале, это выборочная замена ветхого жилищного фонда, с износом более 65%, другим, более качественным и комфортным жильем, а так же строительство на свободных территориях, которые до настоящего момента не были вовлечены в градостроительную деятельность.

Новое жилищное строительство планируется как на реконструируемых, так и на свободных площадках, расположенных на северо-востоке, юге и юго-западе города.

- Зона выборочного строительства.

Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

- Зоны строительства на свободных площадках.

Располагается на северо-востоке района, за озером. Предполагается застройка 1-2- этажными жилыми домами усадебного типа

Строительство части территории застройки предполагается на расчетный срок.

В жилом районе «Северное» проектом генплана предлагается продолжить строительство жилых кварталов в данном направлении, жилыми домами усадебного типа.

Новое жилое образование «Северо - западный».

На перспективу необходимо зарезервировать строительство жилья на въезде города с севера.

Одновременно, должно возрасти значение системы городского общественного центра, представляющего собой разрозненные многоцелевые многофункциональные комплексы. Проектом предлагается завершить застройку кварталов в центральной части многоэтажными  жилыми  домами.

Учитывая социально-экономический уклад жизни города, необходимость размещения больших объемов жилищного строительства, а так же значительный снос, жилой застройка предусматривается, преимущественно 2-5 этажными секционными, как наиболее  экономичными, позволяющими придать городу современный архитектурный облик, а так же 1-3 этажными домами усадебной застройки.

Малоэтажная усадебная застройка с приусадебными участками до 1500 м2 и 2--5 этажная секционная застройка без приусадебных участков.

С учетом изложенного и на основании технического задания удельный вес застройки в новом строительстве по этажности принимается:

- усадебная (1,2,3 этажная)-45 %;

- малоэтажная секционная (2-5)-55 %.

На основании разработанного генерального плана: г. Иланский, в таблице приводится более подробная информация по жилищному строительству г. Иланский.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства г. Иланский приводится ниже.

Расчет объемов нового жилищного строительства г. Иланский (в соответствии с генеральным планом г. Иланский)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | на I очередь | На расчетный срок (в том числе 1 очередь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетных периодов. | человек | 16190 | 16230 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площади | м2/чел. | 28 | 30 |
| 3 | Требуется по расчету | тыс. м2 | 453,32 | 486,9 |
| 4 | Имеется на 01.01.2009 года | тыс. м2 | 439,14 | 439,14 |
| 5 | Сносится за расчетный период по естественному износу. | тыс. м2 | 223,73 | 299,36 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд. | тыс. м2 | 215,41 | 139,78 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства. | тыс. м2 | 237,9 | 347,1 |

Объем нового строительства на I очередь строительства г. Иланский с учетом сохраняемого жилфонда составит 237,9 тыс. м2 Этажность застройки принимается усадебная в 1-3 этажа и малоэтажная секционная.

1-3 этажная усадебное строительство 107,1 тыс. м2 размещается выборочно на реконструируемых территориях за счет ветхого жилого фонда, малоэтажное секционное в объеме 130,9 тыс.м2 на свободных территориях в северо-западной, северо-восточной и юго-западной частях города.

- Динамика жилищного фонда на первую очередь строительства.

| № п/п | этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Снос. | Сохр. | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 1-2 эт. усадеб. | 305,1 | 198,6 | 106,5 | 107,0 | 45 | 213,5 | 47,1 |
| 2 | 2 эт. секционная | 44,7 | 25,2 | 19,5 | 47,6 | 20 | 67,1 | 14,8 |
| 3 | 3 эт. секционная | 11,6 | - | 11,6 | - |  | 11,6 | 2,6 |
| 4 | 4 эт. секционная | 9,2 | - | 9,2 | - |  | 9,2 | 2,0 |
| 5 | 5 эт.секционная | 68,6 | - | 68,6 | 83,3 | 35 | 151,9 | 33,5 |
| 6 | Итого: | 439,1 | 223,7 | 215,4 | 237,9 | 100,0 | 453,3 | 100,0 |

Характеристика жилого фонда и расчет объемов нового жилищного строительства г. Иланский (в соответствии с генеральным планом г. Иланский на расчетный срок в том числе 1 расчетного периода)

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | снос. | сох. | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 1-2эт. усадебная | 305,14 | 260,19 | 44,96 | 156,2 | 45 | 201,16 | 41,3 |
| 2 | 2-эт. секционная | 44,65 | 39,17 | 5,48 | 69,4 | 20 | 86,46 | 17,8 |
| 3 | 3-эт. секционная | 11,58 | - | 11,58 |  |  |  |  |
| 4 | 4-эт. секционная | 9,19 | - | 9,19 | - | - | 9,19 | 1,9 |
| 5 | 5-эт. секционная | 68,57 | - | 68,57 | 121,5 | 35 | 190,07 | 39,0 |
|  | Итого: | 439,14 | 299,36 | 139,78 | 347,1 | 100,0 | 486,9 | 100,0 |

Примечание: Снос или реконструкция существующих жилых домов на расчетный срок. (299,36 м2).

- 1.3. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Един. измер. | на 01.012009 г | на 01.012017г | на 01.01 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория всего: | га | 5228,0 | 5228,0 | 5228,0 |
| 1.1 | Общая площадь города в границах застройки населенного пункта | га | 2906,41 | 2906,41 | 2906,41 |
| 1.2 | в т.ч. жилые территории «нетто» | га | 467,4 | 478,1 | 525,64 |
|  | из них-1-3 эт. усадебнаязастройка | га | 434,79 | 445,49 | 471,55 |
|  | 2 эт.-3 секционная | га | 22,63 | 22,63 | 28,85 |
|  | 4-5 эт. секционная | га | 9,98 | 9,98 | 25,24 |
| II | Население | тыс.чел | 16,182 | 16190 | 16,230 |
| III | Жилищный фонд всего: | тыс.м2 общ.пл. | 439,14 | 453,3 | 486,9 |
| 3.1 | в т.ч.: государственный и муниципальный | тыс.м2 общ. пл. | 133,47 | 239,8 | - |
|  | частный | «-« | 305,67 | 213,5 | - |
| 3.2 | 1-3 этажная усадебная застройка | «-« | 305,13 | 213,5 | - |
|  | 2-3 малоэтажная секционная | «-« | 56,24 | 87,9 | - |
|  | 5-среднеэтажная секционная | «-« | 77,77 | 151,9 | - |
| 3.3 | Деревянные | «-« | 380,73 | - | - |
|  | Кирпичные | «-« | 58,41 | - | - |
| 3.4 | С износом до 30% | «-« | 139,78 | 377,67 | 486,9 |
|  | То же от 31% до 65% | «-« | 75,63 | 75,63 | - |
|  | То же от 66% и выше | «-« | 223,73 | - | - |
| 3.5 | Убыль жилого фонда | «-« |  | 223,7 | 299,36 |
| 3.6 | Сохраняемый жилфонд | «-« |  | 215,4 | 139,78 |
|  | в т.ч.:1-этажный усадебный | «-« |  | 106,5 | 44,96 |
|  | 2-этажный | «-« |  | 19,5 | 5,48 |
|  | 3-этажный | «-« |  | 11,6 | 11,58 |
|  | 4-этажный | «-« |  | 9,2 | 9,19 |
|  | 5-этажный | «-« |  | 68,6 | 68,57 |
| 3.7 | Новое жилищное строит-во | «-« |  | 237,9 | 347,1 |
|  | в т.ч.1-3 эт усадебная | «-« |  | 107,0 | 156,2 |
|  | малоэтажная /2-5 эт./ | «-« |  | 130,9 | 190,9 |
| 3.8 | Размещается на реконструируемых и новых территориях. | «-« |  | 237,9 | 332,97 |
| 3.9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2/чел. | 27 | 28 | 30 |

Характеристика объектов  культурно – бытового обслуживания г. Иланский.

| № п/п |  | Наименование зданий и сооружений | Адрес (улица и № дома). | Вмес-ть или мощ. |  | Материалы стен |  | Этажность | Строит. объем, в м3 | % износа | Площ. участка, в га |  | Спец. или Приспос здание | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Детские дошкольные учреждения /ДОУ/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад №2 | п.Пионерский,1 | 40 |  | брус |  | 1 | 824 | 100 | 0,19 |  | прис. | МДОУ |  |
| 2 |  | Детский сад № 5 | Ленина,157 | 60 |  | брус |  | 1 | 1503 | 100 | 0,17 |  | прис. | «-« |  |
| 3 |  | Детский сад № 7 | Слабнова,24 | 120/140 |  | кирпич |  | 2 | 4412 | 21 | 0,45 |  | спец. | «-« |  |
| 4 |  | Детский сад № 50 | п. Эстакадный,4 | 120 |  | кирпич |  | 2 | 8140 | 41 | 0,48 |  | «-« |  |  |
|  |  | Итого по ДОУ: |  | 340 |  |  |  |  | 14879 |  | 1,29 |  |  |  |  |
|  |  |  | II Школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Ленина,5 | 784 |  | кирпич |  | 3 | 34244,4 | 22 | 1,89 |  | спец. | МОУ |  |
| 2 |  | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Коммунисти-я,91 | 520 |  | кирпич |  | 3 | 10130,4 | 35 | 1,52 |  | спец. | МОУ |  |
| 3 |  | Ср. общеобразовательная школа № 41 | Школьная, 29 | 840 |  | кирпич |  | 3 | 32812 | 37 | 0,73 |  | спец. | «-« |  |
| 4 |  | Начальная школа № 8 | Трактовая,108 | 132 |  | брус |  | 1 | 3419 | 100 | 0,52 |  | спец. | МОУ |  |
|  |  | Итого по школам: |  | 2276 |  |  |  |  | 80605,8 |  | 4,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | III Средние учебные заведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГПТУ-6 | Красная,53 | 250 мест |  | кирпич |  | 2 | 7805 | 72 | 0,35 |  | спец. |  |  |
|  |  |  | IV. Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Больница | Медицинская,9 | 116 коек |  | кирпич |  | 4 | 17312 | 17 | 2,42 |  | спец. | муниц |  |
| 2 |  | Поликлиника | Медицинская, 4а | 450п/см. |  | кирпич |  | 2 | 1830 | 2 |  |  | спец. | «-« |  |
| 3 |  | Поликлиника /филиал/ | Ленина,74 | 260п/см. |  | кирпич |  | 1 | 594 | 18 | встр. |  | прис. | «-« |  |
| 4 | ОАО «Узловая больница Российской железной дороги». |  | Комсомольская, 15 | 47 |  | кирпич |  | 3 | 11038 | 11 | 0,51 | спец. |  |  |  |
| 5 | Поликлиника |  | Комсомольская, 15 | 458п/см. |  | кирпич |  | 3 | 15068 | 11 | встр. | спец. |  |  |  |
| 6 | Аптека |  | Комсомольская, 10 | объект |  | кирпич |  | 1 | 570 | 20 | пристр. | спец. |  | к 5эт.дом |  |
| 7 | Аптека |  | Профсоюзная,17 | объект |  | кирпич |  | 2 | 1148 | 20 | «-« | спец. |  | «-« |  |
| 8 | Аптека |  | Коммунистическая,43 | объект |  | кирпич |  | 1 | 414 | 20 | 0,02 | спец |  |  |  |
| 9 | Дом отдыха |  | Школьная,25 | объект |  | кирпич |  | 3 | 3869 | 35 | 0,28 | приспос |  |  |  |
|  | Итого по здравоохранению: |  |  |  |  |  |  |  | 51843 |  | 3,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | V Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион |  | Красная,21 | 800 |  |  |  |  |  |  | 1,3 | спец. |  |  |  |
| 2 | Детско-юношеский спор- тивный центр. |  | Школьная,23 | объект |  | кирпич |  | 1 | 1000 | 52 | 0,3 | присп. |  |  |  |
|  | Итого по спортсооружениям: |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | VI Учреждения культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый центр «Орион». |  | Ленина № 56 | 400 мест |  | кирпич |  | 1/3 | 6238 | 30 | 0,31 | спец. |  |  |  |
| 2 | Дом культуры |  | Набережная,46 | 130 мест |  | кирпич |  | 2 | 24520 | 54 | 1,0 | спец. |  |  |  |
| 3 | Библиотека |  | 40 лет ВЛКСМ,5 | 40т.том. |  | дерево |  | 1 | 1210 | 100 | 0,09 | прис. |  | муницип. |  |
| 4 | Детская библиотека-музей филиал |  | Ленина,57 | 40тыс.том. |  | кирпич |  | 1 | 1040 | 16 | встр. | прис. |  | «-« |  |
| 5 | Детская школа искусств. |  | Коммунистическая.46 | 300 уч-ся |  | кирпич |  | 2 | 5070 | 35 | 0,33 | спец. |  | «-« |  |
| 6 | Интернет-клуб |  | 40 лет ВЛКСМ, 2а | объект |  | кирпич |  | 1 | 220 | до 30 | 0,03 | спец. |  |  |  |
| 7 | Православный храм. |  | Строительная,15 | объект |  | дерево |  |  |  |  | 0,3 | спец. |  |  |  |
|  | Итого по культуре: |  |  |  |  |  |  |  | 38298 |  | 2,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | VII Предприятия торговли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по общественному питанию: |  |  | 170 п. мест |  |  |  |  | 4683 |  | 0,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | IX Предприятия коммунального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ателье |  | 30 лет Победы,4 | 9 раб.мест |  | дерево |  | 1 | 770 | 66 | 0,15 | прис. |  |  |  |
| 2 | Баня |  | Комсомольская,9 | 40 пом.мест |  | кирпич |  | 1 | 2295 | 35 | 0,21 | спец. |  |  |  |
| 3 | Банно-прачечный комбин. |  | Красная, 24 | 40 пом.мест |  | кирпич |  | 1 | 2400 | 45 | 0,35 | спец. |  |  |  |
|  | Итого предприятий коммунального обслуживания: |  |  | 9/80 |  |  |  | 1 | 5465 |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | X Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница |  | 30 лет Победы,20а |  | 20 мест |  | кирпич | 3 | 1361 | до 30 | 0,24 | спец. |  |  |  |
| 2 | Пождепо |  | Красная.23 |  | 5 а/маш. |  | кирпич | 1-2 | 1828 | «-« | 0,43 | спец. |  |  |  |
| 3 | Ритуальные услуги |  | Красная,54 |  | объект |  | дерево | 1 | 712 | 70 | 0,21 | прис. |  | Боль-ца |  |
|  | Итого по ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  | 3901 |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | XI Административно-хозяйственные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по административным учреждениям: |  |  |  |  |  |  |  | 58488 |  | 5,45 |  |  |  |  |
|  | Всего по городу: |  |  |  |  |  |  |  | 292402 |  | 26,59 |  |  |  |  |

1.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.1 Учет энергоэффективного строительства

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в Приказе Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»,в постановлении Правительства РФ и ранее опубликованы в СНиП 23-02.

Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» в пункте 15 определяет требования к энергоэффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016-2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню».

Положениями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. №161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома» утверждены классы энергоэффективности жилых домов (таблица 2.3.1).

Таблица 1.4.1  Классы энергетической эффективности жилых домов

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и освещение здания от нормативного, % |
| --- | --- | --- |
| Для новых и реконструируемых зданий |  |  |
| А+ | Наивысший | менее -60 |
| А |  | от -46 до -60 включительно |
| B++ | Повышенные | от -36 до -45 включительно |
| B+ |  | от -26 до -35 включительно |
| B | Высокий | от -11 до -25 включительно |
| C | Нормальный | от +5 до -10 включительно |
| Для существующих зданий |  |  |
| D | Пониженный | от +6 до +50 включительно |
| E | Низший | более +51 |

Ранее выполнены расчеты существующего теплопотребления по нормативам, соответствующим требованиям ПП РФ №258 до 1999 г.

1.4.2 Удельные показатели теплопотребления принятые в расчетах перспективного прогноза потребления тепла.

При расчете удельных показателей учтены требования нормативных документов к теплопотреблению жилых и общественных зданий (см. далее 1.4.3):

1. Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) для жилых зданий нового строительства.

2. Требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4. Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Таблица 1.4.2.1 - Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал/ч на м2

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха |  |
| --- | --- | --- |
|  | -10°С -15°С -20°С -25°С -30°С -35°С -40°С -45°С -50°С | -55°С |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 128 134 140 145 149 151 158 163 169 | 176 |
| 2 | 121 127 128 135 138 140 146 152 161 | 167 |
| 3 - 4 | 67 72 78 83 86 88 92 96 100 | 104 |
| 5 - 9 | 56 60 64 69 72 77 79 85 87 | 93 |
| 10 | 50 59 63 66 69 74 75 80 84 | 89 |
| 11 | 48 57 61 66 69 74 75 80 84 | 89 |
| 12 | 48 57 61 66 69 73 74 79 83 | 88 |
| 13 | 49 58 62 68 69 74 76 81 85 | 90 |
| 14 | 49 58 63 69 71 75 78 82 87 | 91 |
| 15 | 51 60 64 71 72 76 79 84 88 | 93 |
| 16 и более | 53 62 66 73 74 78 82 86 91 | 95 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 34 40 45 51 57 63 68 74 81 | 86 |
| 2 | 29 33 38 43 48 53 58 63 68 | 73 |
| 3 | 28 33 37 43 48 52 57 62 67 | 72 |
| 4 - 5 | 24 28 32 37 41 45 49 54 58 | 62 |
| 6 - 7 | 23 27 30 35 38 42 46 50 54 | 58 |
| 8 | 22 25 29 33 36 40 44 48 52 | 55 |
| 9 | 22 24 29 33 36 40 44 48 52 | 55 |
| 10 | 20 24 27 31 34 38 41 45 49 | 52 |
| 11 | 20 23 27 31 34 38 41 45 49 | 52 |
| 12 и более | 20 23 26 30 33 37 40 43 47 | 50 |

В Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» приведены значения нормируемого базового удельного показателя тепловой энергетической эффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий различного назначения (таблицы А.2-А.3)

Таблица 1.4.2.2 - Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, малоэтажных жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, за отопительный период, Втч/(м2°Ссут) (Приказ Минрегионразвития РФ №224)

| Отапливаемая площадь домов, м2 |  | С числом этажей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

Примечания.

1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале

60 - 1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции.

2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12 °С, для блокированных домов - это площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой - сумма площадей квартир без летних помещений.

Таблица 1.4.2.3 - Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период , Вт-ч/(м2 °Ссут.) или [Вт-ч/(м3 °С сут.)] (Приказ Минрегионразвития РФ № 224)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |  |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице № 1 |  |  | 23,6 |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 34,6 | 30,8 | 28,9 | 26,3 |  |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 38,6 | 34,8 | 33,0 | 30,3 |  |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 |  |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 37,8 | 36,8 | 35,8 | 34,8 |  |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | 36 |  |  | - |  |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 |  |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tmt = 20 °Сt,n,= 18 °С tM= 13-17 °С | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 |  |
|  | 5,9 5,3 | 5,7 5,1 | 5,3 4,9 | 5,1 4,7 |  |

* Верхняя строка – с односменным режимом работы;

** Нижняя строка - с 1,5-сменным режимом работы.

Примечания.

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт-ч/(м2 °Ссут.)].

2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт-ч/(м2 °Ссут.)] при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт-ч/(м3 °Ссут.)].

Таблица 1.4.2.4 – Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВтч/(м2-год) (Таблица № 3 Приказа)

| Наименование удельного показателя | Градусо-сутки отопительного периода. °С сут. | Базовое значение | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016 | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 эт. | 5 эт. | 5 эт. | 5 эт. |
| Удельное теплопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в много квартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 168 | 142 | 117 | 100 |
|  | 4000 | 216 | 182 | 150 | 128 |
|  | 6000 | 264 | 222 | 183 | 156 |
|  | 8000 | 312 | 262 | 216 | 184 |
|  | 10000 | 360 | 302 | 249 | 212 |
|  | 12000 | 408 | 342 | 282 | 240 |
| В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 48 | 40 | 33 | 28 |
|  | 4000 | 96 | 80 | 66 | 56 |
|  | 6000 | 144 | 120 | 99 | 84 |
|  | 8000 | 192 | 160 | 132 | 112 |
|  | 10000 | 240 | 200 | 165 | 140 |
|  | 12000 | 288 | 240 | 198 | 168 |

Примечание.

Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется линейной интерполяции

Следует отметить, что значения базовых показателей, приведенных в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224, идентичны показателям, опубликованным в ряде других нормативных документов: редакции СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

Указанные выше значения принимаются для дальнейшего расчета удельных показателей энергопотребления перспективной застройки.

Сводные данные по удельному теплопотреблению приведены в таблице 1.4.2.5

Таблица 1.4.2.5 – Показатели энергопотребления зданий жилых с учетом энергоэффективного строительства, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок, ккал/(ч м2)

|  | до 1999 г |  | базовые |  | до 15 г |  | до 20 г |  | с 21 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность здания | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) |
|  |  |  |  |  |  | (год м2) |  |  |  |  |
| Здания жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 158 | 0,504 | 68 | 0,217 | 57,8 | 0,184 | 47,6 | 0,152 | 40,8 | 0,13 |
| 2 | 146 | 0,465 | 58 | 0,185 | 49,3 | 0,157 | 40,6 | 0,129 | 34,8 | 0,111 |
| 3 | 92 | 0,293 | 57 | 0,182 | 49,2 | 0,157 | 40 | 0,127 | 34,2 | 0,109 |
| 4 | 92 | 0,293 | 57 | 0,182 | 49,2 | 0,157 | 40 | 0,127 | 34,2 | 0,109 |
| 5-9 | 79 | 0,252 | 49 | 0,156 | 41,6 | 0,133 | 34,3 | 0,109 | 29,4 | 0,094 |
| 10 | 75 | 0,226 | 41 | 0,131 | 34,85 | 0,111 | 28,7 | 0,091 | 24,6 | 0,078 |

Примечание. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

В таблице 1.4.2.6 приведены расчетные базовые удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) общественных зданий, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок  ккал/(ч м2)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |  |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице № 2.3.2.5 |  |  | 55,7 |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 81,6 | 72,7 | 68,2 | 62,0 |  |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 91,0 | 82,1 | 77,8 | 71,5 |  |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 79,7 | 77,4 | 75,0 | 72,6 |  |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 89,2 | 86,8 | 84,4 | 82,1 |  |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | 84,9 |  |  | - |  |
| 5. Административного назначения (офисы) | 80,7 | 73,6 | 65,3 | 58,3 |  |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tвн = 20 °С | 15,1 | 14,4 | 13,7 | 13,2 |  |
| tвн= 18 °С | 13,9 | 13,4 | 12,5 | 12,0 |  |
| tвн= 13-17 °С | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 11,1 |  |

Примечания

1. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

2. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [ккал/(ч м2) ].

3. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [ккал/(ч м2)] при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

4. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [ккал/(ч м3) ].

В таблице 1.4.2.7 приведены расчетные удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства на 15% до 2015 принятые при расчете приростов тепловых нагрузок г , ккал/(ч м2)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - |  |  | 47,3 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 69,4 | 61,7 | 58 | 52,7 |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 77,4 | 69,8 | 66,1 | 60,8 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 67,7 | 65,8 | 63,8 | 61,7 |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 75,8 | 73,8 | 71,7 | 69,8 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | - | - | 72,2 | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 68,6 | 62,6 | 55,5 | 49,6 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tвн = 20 °С | 12,8 | 12,2 | 11,6 | 11,2 |
| tвн =18 °С | 11,8 | 11,4 | 10,6 | 10,2 |
| tвн = 13-17 °С | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,4 |

Примечания

1. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

2. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [ккал/(ч м2) ].

3. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [ккал/(ч м2)] при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

4. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [ккал/(ч м3) ].

В таблице 1.4.2.8 приведены расчетные удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства на 30% до 2020г принятые при расчете приростов тепловых нагрузок, ккал/(ч м2)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - |  |  | 39 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 57,1 | 50,8 | 47,7 | 43,4 |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 63,7 | 57,5 | 54,5 | 50,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 55,8 | 54,2 | 52,5 | 50,8 |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 62,4 | 60,8 | 59,1 | 57,5 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | - | - | 51,2 | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 56,5 | 51,5 | 45,7 | 40,8 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tвн = 20 °С | 10,6 | 10,1 | 9,6 | 9,2 |
| tвн= 18 °С | 9,7 | 9,4 | 8,8 | 8,4 |
| tвн= 13-17 °С | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,8 |

Примечания

1. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

2. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [ккал/(ч м2) ].

3. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [ккал/(ч м2)] при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

4. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [ккал/(ч м3) ].

В таблице 1.4.2.9 приведены расчетные удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства на 40% с 2021г принятые при расчете приростов тепловых нагрузок, ккал/(ч м2)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - |  |  | 33,4 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 49 | 43,6 | 40,9 | 37,2 |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 54,6 | 49,3 | 46,7 | 42,9 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 47,8 | 46,4 | 45 | 43,6 |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 53,5 | 52,1 | 50,6 | 49,3 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | - | - | 43,9 | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 48,4 | 44,2 | 39,2 | 35 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tвн = 20 °С | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,9 |
| tвн= 18 °С | 8,3 | 8 | 7,5 | 7,2 |
| tвн= 13-17 °С | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,7 |

Примечания:

1. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

2. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [ккал/(ч м2) ].

3. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [ккал/(ч м2)] при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

4. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [ккал/(ч м3) ].

Таблица 1.4.2.10- Показатели энергопотребления общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок до 2015 г. (15%), Гкал/(м2 год)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - |  |  | 0,151 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 0,221 | 0,197 | 0,185 | 0,168 |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 0,247 | 0,222 | 0,211 | 0,194 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 0,216 | 0,21 | 0,203 | 0,197 |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 0,242 | 0,235 | 0,228 | 0,222 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | 0,198 |  |  | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 0,219 | 0,199 | 0,177 | 0,158 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tmt = 20 °С | 0,041 | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
| t,n,= 18 °С | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 |
| tM= 13-17 °С | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,03 |

Примечания:

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в Гкал/м2.

2. Нормируемый показатель в позициях 2, 3, 4, 5 приведен в Гкал/м2, при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в Гкал/м3.

4. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Таблица 1.4.2.11- Показатели энергопотребления общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок до 2020 г. (30%), Гкал/(м2 год)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - |  |  | 0,124 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 0,182 | 0,162 | 0,152 | 0,138 |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 0,203 | 0,183 | 0,174 | 0,16 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 0,178 | 0,173 | 0,167 | 0,162 |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 0,199 | 0,194 | 0,188 | 0,183 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | 0,163 |  |  | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 0,18 | 0,164 | 0,146 | 0,13 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tmt = 20 °С | 0,034 | 0,032 | 0,031 | 0,029 |
| t,n,= 18 °С | 0,031 | 0,03 | 0,028 | 0,027 |
| tM= 13-17 °С | 0,028 | 0,027 | 0,026 | 0,025 |

Примечания:

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в Гкал/м2.

2. Нормируемый показатель в позициях 2, 3, 4, 5 приведен в Гкал/м2, при высоте этажа от пола до по-

толка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в Гкал/м3.

4. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Таблица 1.4.2.12- Показатели энергопотребления общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок с 2021 г. (40%), Гкал/(м2 год)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - |  |  | 0,106 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* | 0,156 | 0,139 | 0,13 | 0,119 |
| (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 0,174 | 0,157 | 0,149 | 0,137 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** | 0,152 | 0,148 | 0,143 | 0,139 |
| (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 0,17 | 0,166 | 0,161 | 0,157 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | 0,14 |  |  | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 0,154 | 0,141 | 0,125 | 0,112 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tmt = 20 °С | 0,029 | 0,027 | 0,026 | 0,025 |
| t,n,= 18 °С | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,023 |
| tM= 13-17 °С | 0,024 | 0,023 | 0,022 | 0,021 |

Примечания:

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в Гкал/м2.2. Нормируемый показатель в позициях 2, 3, 4, 5 приведен в Гкал/м2, при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в Гкал/м3.

4. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Таблица 1.4.2.13 - Показатели энергопотребления общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок, Гкал/(м2 год)

| Этажность | Общественные | Поликлиники | Больницы | Дошкольные учреждения. Хосписы | Административного назначения (офисы) | Сервисного обслуживания,культурно-досуговой деятельности и складов при t° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 °С 18 °С 13-17 °С |
| 1 | 0,172 | 0,157 | 0,176 | 0,186 | 0,153 | 0,029 0,024 0,019 |
| 2 | 0,155 | 0,152 | 0,171 | 0,186 | 0,139 | 0,027 0,023 0,018 |
| 3 | 0,147 | 0,148 | 0,166 | 0,186 | 0,124 | 0,026 0,022 0,017 |
| 4, 5 | 0,135 | 0,143 | 0,162 | - | 0,110 | 0,025 0,021 0,017 |

Примечания:

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в Гкал/м2.

2. Нормируемый показатель в позициях 2, 3, 4, 5 приведен в Гкал/м2, при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в Гкал/м3.

4. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

1.4.3  Обоснование расчетных показателей теплопотребления

Требования нормативных документов к теплопотреблению жилых и общественных зданий :

1. Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) для жилых зданий нового строительства.

2. Требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4. Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки до 1999 г. включительно и зданий постройки после 1999 г., исходя из требований постановления Правительства РФ № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258).

Таблица 1.4.3.1 - Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома по ПП РФ № 306 (в редакции ПП РФ от 28.03.2012 № 258), ккал/(ч м2)

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 149,4 | 58,2 |
| 2 | 138,4 | 49,0 |
| 3 | 86,4 | 48,8 |
| 4 | 86,4 | 41,8 |
| 5 | 73,0 | 41,8 |

Примечание. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях

Таблица 1.4.3.2 - Годовой нормируемый расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома по ПП РФ № 306 (в редакции ПП РФ от 28.03.2012 № 258), Гкал/м2

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,3643 | 0,1419 |
| 2 | 0,3375 | 0,1195 |
| 3 | 0,2107 | 0,1190 |
| 4 | 0,2107 | 0,1019 |
| 5 | 0,1780 | 0,1019 |

Примечание. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Расчетные показатели зданий построенных после 2000 г. по базовым значениям (класс «C» по Постановлению Правительства РФ № 18) представлены в таблице 2.3.3.3

Таблица 1.4.3.3 - Нормируемый базовый (класс энергоэффективности «С») удельный расход тепловой энергии на отопление (вентиляцию) малоэтажных жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, за отопительный период, Гкал/м2

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания строительства 2000-2011 гг. Базовые значения класс С |  |  |  |  |
| 60 и менее | 0,1808 |  |  |  |
| 100 | 0,1612 | 0,1744 |  |  |
| 150 | 0,1424 | 0,1548 | 0,1679 |  |
| 250 | 0,1292 | 0,1357 | 0,1424 | 0,1483 |
| 400 |  | 0,1163 | 0,1228 | 0,1292 |
| 600 |  | 0,1032 | 0,1096 | 0,1163 |
| 1000 и более | 0,0903 | 0,0903 | 0,0967 | 0,1032 |

Примечание. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях

Прямой пересчет нормируемых базовых удельных расходов теплоты на расчетные часовые расходы теплоты на отопление зданий при расчетной температуре наружного воздуха приведен в таблице 2.3.3.4

Таблица 1.4.3.4 - Расчетные базовые удельные расходы теплоты на отопление(вентиляцию) малоэтажных жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, ккал/(ч м2)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания строительства 2000-2011 гг. Базовые значения класс «С» |  |  |  |  |
| 60 и менее | 72,6 |  |  |  |
| 100 | 64,7 | 70,0 |  |  |
| 150 | 57,2 | 62,1 | 67,4 |  |
| 250 | 51,9 | 54,5 | 57,2 | 59,6 |
| 400 |  | 46,7 | 49,3 | 51,9 |
| 600 |  | 41,4 | 44,0 | 46,7 |
| 1000 и более |  | 36,2 | 38,8 | 41,4 |

Примечание. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях

Нормируемый (базовый) удельный расход тепловой энергии на отопление (вентиляцию) общественных зданий приведен в таблицах 1.4.3.5 и 1.4.3.6.

Расчетные базовые удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) жилых многоквартирных и общественных зданий, с учетом потребительского подхода приведены в таблице 1.4.3.5

Таблица 1.4.3.5- Нормируемый (базовый) удельный годовой расход тепловой энергии на отопление (вентиляцию) жилых многоквартирных и общественных зданий, за отопительный период (данные СНиП 23-02-2003), Гкал/м2

| Этажность зданий | Типы зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Жилые, гостиницы, общежития | 2.Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл. и режимом работы |  | 3.Поликлиники и лечебные учреждения** с режимом работы |  | 4.Дошкольные учреждения. Хосписы | 5.Административного назначения (офисы) | 6. Сервисного обслуживания, куль-турно-досуговой деятельности и складов при t |  |  |
|  |  | с односменным | 1,5 сменным | 1,5-сменным | круглосуточным |  |  | 20 °С | 18 °С | 13-17 °С |
| Здания строительства 2000-2011 гг. Базовые значения класс С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,1545 | 0,1725 | 0,1572 | 0,1758 | 0,1863 | 0,1526 | 0,0287 | 0,0241 | 0,0189 |
| 2 | - | 0,1376 | 0,1555 | 0,1524 | 0,1710 | 0,1863 | 0,1393 | 0,0272 | 0,0234 | 0,0182 |
| 3 | - | 0,1290 | 0,1474 | 0,1479 | 0,1665 | 0,1863 | 0,1237 | 0,0258 | 0,0217 | 0,0174 |
| 4, 5 | 0,1096 | 0,1175 | 0,1354 | 0,1431 | 0,1617 | - | 0,1104 | 0,0251 | 0,0210 | 0,0167 |

Примечания.

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в Гкал/м2.

2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в Гкал/м2, при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в Гкал/м3.

4. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Таблица 2.3.3.6 - Расчетные базовые удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) жилых многоквартирных и общественных зданий (данные СНиП 23-02-2003), ккал/(ч м2)

| Этажность зданий | Типы зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Жилые, гостиницы, общежития | 2.Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл. и режимом работы |  | 3.Поликлиники и лечебные учреждения** с режимом работы |  | 4.Дошкольные учреждения. Хосписы | 5.Административного назначения (офисы) | 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при t |  |  |
|  |  | с односменным | 1,5 сменным | 1,5-сменным | круглосуточным |  |  | 20 °С | 18 °С | 13-17 °С |
| Здания строительства 2000-2011 гг. Базовые значения класс С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 62,0 | 69,2 | 63,1 | 70,6 | 74,8 | 61,3 | 11,5 | 9,7 | 7,6 |
| 2 | - | 55,2 | 62,4 | 61,2 | 68,7 | 74,8 | 55,9 | 10,9 | 9,4 | 7,3 |
| 3 | - | 51,8 | 59,2 | 59,4 | 66,8 | 74,8 | 49,7 | 10,4 | 8,7 | 7,0 |
| 4, 5 | 44,0 | 47,2 | 54,4 | 57,4 | 64,9 | 0,0 | 44,3 | 10,1 | 8,4 | 6,7 |

Примечания.

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в ккал/(ч м2).

2. Нормируемый показатель в позициях 2, 3, 4, 5 приведен в ккал/(ч м2), при высоте этажа от пола до потолка, равной 3,6 м.

3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в ккал/(ч м3).

4. Показатели приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Расходы теплоты на горячее водоснабжение рассчитаны, исходя из удельного водопотребления, представленного в таблице 1.4.3.7

Расчетные нормативные расходы теплоты на отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий приведены в таблице 1.4.3.8.

Таблица 2.3.3.7- Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, исходя из нормативной площади на 1-го измерителя

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды а, л/сутки | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sa, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии, ккал/(ч м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторми давления | 1 житель | 105 | 22 | 10,5 |
| 2 | То же с умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 85 | 18 | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 15,0 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,3 |
| 6 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1работающий | 5 | 10 | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1учащийся | 3 | 10 | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 15,0 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1посетитель | 12 | 10 | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1работающий | 12 | 30 | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 1работающий | 8 | 30 | 0,6 |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2. В настоящей таблице удельный часовой норматив тепловой энергии qnw, ккал/(ч м2)на нагрев нормы расхода горячей воды в средние сутки отопительного периода с учетом потерь теплоты в трубопроводах системы и полотенцесушителях соответствует указанной в соседнем столбце принятой величине общей площади квартиры в жилом доме на одного жителя или полезной площади помещений в общественном здании на одного больного, работающего, учащегося или ребенка, Sa, м2/чел.

Расчетные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Базовые нормативные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для жилых и общественных зданий в зонах централизованного теплоснабжения  приведены в таблице 2.3.3.8

Таблица 2.3.3.8 - Базовые нормативные расходы теплоты для жилых и общественных зданий в зонах централизованного теплоснабжения, ккал/(ч м2)

| Этажность | Жилые здания постройки до 1999 г. | Новые жилые здания базовые показатели | Общественные | Поликлиники | Больницы | Дошкольные учреждения. Хосписы | Административного назначения (офисы) | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при t° |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 °С | 18 °С | 13-17 °С |
| 1 | 172,6 | 83,2 | 93,4 | 85,1 | 107,7 | 107,7 | 82,9 | 25,1 | 23,2 | 21,0 |
| 2 | 160,8 | 80,4 | 86,1 | 83,0 | 105,7 | 107,7 | 77,1 | 24,5 | 22,9 | 20,7 |
| 3 | 105,2 | 74,8 | 82,7 | 81,1 | 103,7 | 107,7 | 70,5 | 24,0 | 22,1 | 20,3 |
| 4 | 105,2 | 70,0 | 77,6 | 79,0 | 101,7 |  | 64,7 | 23,6 | 21,8 | 20,0 |
| 5 | 90,8 | 70,0 | 77,6 | 79,0 | 101,7 |  | 64,7 | 23,6 | 21,6 | 20,0 |

Примечание. Нормативные расходы приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Укрупненные удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) и ГВС зданий при различных типах застройки в зонах действия централизованного теплоснабжения представлены в таблице 1.4.3.9. При расчетах учтены потери в тепловых сетях 7%.

Таблица 1.4.3.9- Укрупненные удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) и ГВС зданий при различных типах застройки в зонах действия централизованного теплоснабжения, ккал/(ч м2)

| Тип застройки | нормы до 1999 г. | база | 2014-2015 гг. | 2016-2020 гг. | после 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |  |  |  |
| малоэтажная индивидуальная* | 160,0 | 80,0 | 68,0 | 56,0 | 48,0 |
| малоэтажная многоквартирная | 120,0 | 78,0 | 66,3 | 54,6 | 46,8 |
| многоквартирная средней этажности | 90,8 | 67,2 | 57,1 | 47,0 | 40,3 |
| многоквартирная многоэтажная | 87,6 | 62,8 | 53,4 | 44,0 | 37,7 |
| Общественная |  |  |  |  |  |
| Офисная |  |  |  |  |  |
| малоэтажная | 107,7 | 77,1 | 65,5 | 54,0 | 46,3 |
| средней этажности | 90,0 | 64,7 | 55,0 | 45,3 | 38,8 |
| многоэтажная | 90,0 | 55,3 | 47,0 | 38,7 | 33,2 |
| Общественно-деловая |  |  |  |  |  |
| малоэтажная | 117,7 | 87,1 | 74,0 | 61,0 | 52,3 |
| средней этажности | 100,0 | 74,7 | 63,5 | 52,3 | 44,8 |
| многоэтажная | 100,0 | 65,3 | 55,5 | 45,7 | 39,2 |
| Складская |  |  |  |  |  |
| Складская на 1 м3 здания | 22,0 | 18,9 | 16,1 | 13,2 | 11,3 |

При размещении объектов соцкультбыта по генеральному плану, как на расчетный срок, так и на I очередь учитывались предложения программы «Социально-экономического развития города Иланский до 2017г.», разработанные администрацией района.

Всего по генплану размещается около 120 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 463,8 тыс. м3, из них 236,1 тыс. м3 вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом административно-хозяйственных учреждений составляет 28,6 м3, а собственно учреждений обслуживания 25,2 м3 при рекомендуемой норме 26 м3/человека.

Запроектированные объекты обслуживания смогут обеспечить проектируемое население на достаточно высоком уровне.

Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания города не обеспечивает всех потребностей, населения, как по объему, так и по качеству услуг. На перспективу проектом ставится задача формирования социальной инфраструктуры города в полном объеме по действующим нормативам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения города с учетом выполнения им функции административно-культурного центра.

- Объекты образования.

Проектом предлагается строительство дошкольных образовательных учреждений 2 ДОУ на 210 мест и на 150 мест (в т.ч. на I очередь 1 ДОУ на 210 мест).

Общеобразовательные школы. При сохранении существующих четырех общеобразовательных школ на перспективу потребуется 300 дополнительных учебных мест.

На перспективу рекомендуется создание на базе школ современной доступной системы открытого дополнительного образования: модернизации структуры массового детского спорта и туризма, внедрения дистанционных форм дополнительного образования. Такая структура дополнительного образования обеспечит увеличение занятости детей во внеурочное время.

- Учреждения здравоохранения.

Проектом предлагается увеличение (новое строительство)  стационара на 60 мест. Также проектом предлагается на территории ЦРБ строительство детской молочной кухни на 520 порций в сутки. Необходимо построить 5 аптек.

- Учреждения культуры

Проектом предлагается на расчетный срок строительство культурно - досугового центра в проектируемом жилом районе «Северный» с библиотекой на 30 тыс.томов.

- Спортивно-физкультурные сооружения.

Проектом предлагается строительство двух спортивно-оздоровительных комплексов. Общая площадь спортивных залов комплексов составляет 1300 м2 площади пола. В комплексах также предусмотрены бассейны площадью 410 м2 зеркала воды, бани-сауны на 80 мест. Кроме того, на северном берегу озера «Восточный», предлагается строительство стадиона.

- Предприятия торговли и общественного питания.

С учетом обеспечения жителей новых проектируемых жилых районов генеральным планом на перспективу предлагается размещение торговых учреждений площадью 3272 м2 и объектов общественного питания вместимостью 480 посадочных мест.

- Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

Генеральным планом предлагается строительство гостиницы на 80 мест в «Центральном» жилом районе.

В числе предприятий коммунально-бытового обслуживания предусмотрено строительство фабрики-прачечной на 1785 кг белья в смену, химчистки на 185 кг белья в смену в комплексе с прачечной в вблизи существующей промышленно-коммунальной территории.

- Перечень сохраняемых и проектируемых объектов до 2030г.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Строи- тельный объем, м3 | Площ. участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 750 | 64808 | 2,6 | проектир |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 495 | 13365 | 2,97 | «-« |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 240 | 5760 | по заданию на проектирования. |  |
| 4 | Больницы. | коек | 60 | 14040 | 1,5 | Проект |
| 5 | Аптеки. | объект | 5 | 3485 | встр. | «-« |
| 6 | Молочные кухни | порц./сут. | 70 | 400 | 0,15 | «-« |
| 7 | Раздаточные пункты молоч- ных кухонь | м2общей пл. на 1р. | 40 | 170 | встр. | «-« |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2пл. пола | 1300 | 5330 | по заданию на проект | «-« |
| 9 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зеркала воды | 410 | 1680 | «-« | «-« |
| 10 | Помещения для культурно- массовой работы с населением | м2 площади пола | 980 | 4020 | «-« | «-« |
| 11 | Клубные помещения | мест | 770 | 35420 | «-« | «-« |
| 12 | Кино-видиозалы | мест | 570 | 8870 | «-« | «-« |
| 13 | Библиотеки | тыс.ед.хран | 30 | 1890 | «-« | «-« |
| 14 | Магазины. | м2 торг .пл. | 3278 | 34452 | 2,63 | х |
| 15 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 480 | 13150 | 0,96 | «-« |
| 16 | Магазин кулинарии | м2 т.п. | 100 | 1146 | встр. | «-« |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | раб .мест | 140 | 12740 | 1,17 | «-« |
| 18 | Прачечные | кг.белья в смену | 1950 | 9360 | 0,2 | «-« |
| 19 | Химчистки | кг.вещ./см. | 190 | 5660 | 0,2 | «-« |
| 20 | Отделение связи | объект | 5 | 5370 | 0,5 | «-« |
| 21 | Гостиницы | мест | 80 | 7580 | 0,44 | «-« |
| 22 | Административно-хозяйственные учреждения | м3 |  | 8000 | 0,5 |  |
| 23 | Бани | мест | 160 |  |  |  |
|  | Итого по городу: |  |  | 463841 | 27,53 |  |

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов в первую очередь до 2017г.

| № п/п | Наименование объектов | Един. измерения | Мощ. вместим. | Строит. объем /м3/ | Площ. участка /га/ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 300 | 24200 | 0,98 |  |
| 2 | Аптеки | объект | 2 | 1400 | встр. |  |
| 3 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей пл. | 40 | 170 | встр. |  |
| 4 | Клубные помещения | мест | 500 | 23000 | х | по заданию на проектирования |
| 5 | Кино-видиозалы | мест | 200 | 3110 | х | «-« |
| 6 | Магазины. | м2 торг пл. | 700 | 7360 | 0,56 |  |
| 7 | Предприятия общепита | пос. мест | 350 | 9800 | 0,7 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 50 | 4550 | 0,5 |  |
| 9 | Прачечные самообслуживания | кг.б/см. | 170 | 850 | 0,2 |  |
| 10 | Химчистки | кг.вещ./см | 80 | 2380 | 0,5 |  |
| 11 | Отделение связи | объект | 3 | 3200 | 0,1 |  |
| 12 | Гостиницы | мест | 80 | 7500 | 0,44 |  |
|  | Общеобразовательная школа с блоком детского сада | Мест мест | 50 30 |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | мест | 165 |  |  |  |
|  | Стационарна территории ЦРБ | мест | 130 |  |  |  |
|  | Итого по I очереди: |  |  | 87520 | 3,98 |  |

- Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | на 01.012009 г |  | на 01.012017г | на 01.01.2030г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория всего: | га | 5228,0 |  | 5228,0 | 5228,0 |  |
| 1.1 | Общая площадь города в границах застройки населенного пункта | га | 2906,41 |  | 2906,41 | 2906,41 |  |
| 1.2 | В том числе общественная застройка | га | 33,37 |  | 37,35 | 62,34 |  |
|  | В границах селитебной территории: | га | 782,35 |  | 799,79 | 958,64 |  |
| II | Население | тыс.чел | 16,182 |  | 16190 | 16,230 |  |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест 1000 ч. | 340 21 |  | 810 50 | 812 50 |  |
| 4,2 | Общеобразовательные школы | «-« | 2276 141 |  | 2429 150 | 2444 150 |  |
| 4,3 | Больницы | коек 1000чел. | 167 10,3 |  | 194 13,53 | 227 13,5 |  |
| 4,4 | Поликлиники /сохраняемые/ | пос./см. 1000чел. | 1168 |  | 1168 | 1168 |  |
| 4.5 | Предприятия торговли | м2.т.п. 1000 ч. | 2380 147 |  | 4530 280 | 4550 280 |  |
| 4.6 | Предприятия общепита | мест 1000 ч. | 170 11 |  | 550 40 | 650 40 |  |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест 1000 чел | 9 0,6 |  | 146 9 | 150 9 |  |
| 4.8 | Клубные помещения | мест 1000 ч | 530 33 |  | 1290 80 | 1300 80 |  |
| 4.9 | Спортзалы | м2пл.п. 1000 ч. | - |  | 1130 80 | 1300 80 |  |
| 4.10 | Плавательные бассейны | м2вод.зер 1000 ч. | - |  | 405 25 | 410 25 |  |
| 4.11 | Бани | п/мест 1000 ч. | 80 5 | 80 5 |  |  | 80 5 |
| 4,12 | Пожарное депо | а/маш 1000 ч. | 5 - | 5/1 а/маш на 5т.ж |  |  | 5/1 а/маш на 5т.ж. |
| 4.13 | Общий строительный объем зданий по г.Иланский. | тыс. м3 | 292,4 | 353,8 |  |  | 463,8 |
|  | в т.ч: учреждения непосредственного обслуживания населения. | тыс. м3 | 233,9 | 297,9 |  |  | 408,6 |
| 4.14 | Обеспеченность на 1 жителя –всего: | м3/чел | 18,1 | 21,9 |  |  | 28,6 |
|  | в т.ч.: учреждения непосредственного обслуживания населения. | м3/чел | 14,5 | 18,4 |  |  | 25,2 |

- Городская черта и баланс территории.

Согласно схеме генерального плана предлагается, в северо-западной части города сформировать на перспективу промышленно-коммунальную зону. На данной территории предлагается размещение предприятий II, III, IV, V классов вредности. Здесь также предлагаются площадки для предприятий, которые выносятся из существующей жилой застройки.

В промышленную зону также входят площадки для развития малого и среднего бизнеса.

Промышленные и коммунальные территории города расположены, в основном, вдоль железной дороги. Общая площадь промышленно-коммунальных территорий составляет 90,26 га.

В городе действует завод ЖБКИ. Предприятие осуществляет свою деятельность в двух отраслях экономики: производит строительную продукцию (бетонные конструкции, металлоконструкции, конструкции из сборного железобетона) и выполняет строительные работы.

Основой экономического и промышленного потенциала города являются предприятия ОАО «Российские железные дороги», осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, обслуживание инженерной инфраструктуры ОАО «РЖД».

Анализ существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время.

В связи со сложной экономической ситуацией в промышленно-коммунальной отрасли и сфере, значительная часть промышленно-коммунальных предприятий города сократили объемы производства, некоторые вообще ликвидировались, многие перешли на другой вид деятельности. В связи с этим появились территории недействующих промышленно-коммунальных предприятий. Организация промышленных и коммунальных зон предполагается  вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и дорог районного значения. Территория для промышленно-коммунального строительства на свободных территориях составит - 6,9 га.

Добыча глин и суглинков на начальном этапе реализации проекта будет на уровне 50,0 тыс. тонн/год, с последующим увеличением до 200 тыс. тонн/год.

Площадки для производственных целей - карьеры, предлагается, разместить в непосредственной близости от месторождений, т.е. возле г. Иланского, предприятие по переработке предлагается разместить в промышленной зоне города (Кирпичный завод).

- Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Един. измер. | на 01.012009 г | на 01.012017г | на 01.01 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I | Территория всего: | га | 5228,0 | 5228,0 | 5228,0 |
| 1.1 | Общая площадь города в границах застройки населенного пункта | га | 2906,41 | 2906,41 | 2906,41 |
| 1,3 | В том числе: производственные и коммунально -складские территории | га | 18,04 | 18,04 | 3,0 |
|  | В границах селитебной территории: | га | 782,35 | 799,79 | 958,64 |
| 1.10 | Производственные и коммунально-складские территории | га | 72,22 | 72,22 | 67,5 |
| 1.24 | Земли лесничеств и лесопарков. | га | 708 | 708 | 708 |
| 1.25 | Для других целей | га | 844 | 844 | 844 |

## 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления Данные представлены в таблице 1.2.

- Таблица №1.2. Объемы потребления тепловой энергии

| Источники тепловой энергии | Мощность котельной, Гкал/час |  | Расчетный период | Суммарное потребление тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст.Иланская,узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная,6 | 56 | Существующая тепловая нагрузка | - | 41 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 41 |
|  |  |  | 2014 | 41,62 |
|  |  |  | 2015 | 41,65 |
|  |  |  | 2016 | 41,68 |
|  |  |  | 2017 | 41,7 |
|  |  |  | 2018 | 41,73 |
|  |  |  | 2018-2023 | 42,1 |
|  |  |  | 2023-2028 | 42,31 |
| Котельная №3 ул.Ленина, 69а | 2,472 | Существующая тепловая нагрузка | - | 1,98 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 1,98 |
|  |  |  | 2014 | 2,31 |
|  |  |  | 2015 | 2,31 |
|  |  |  | 2016 | 2,31 |
|  |  |  | 2017 | 2,31 |
|  |  |  | 2018-2023 | 2,31 |
|  |  |  | 2023-2028 | 2,31 |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д | 3,443 | Существующая тепловая нагрузка | - | 2,84 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 2,84 |
|  |  |  | 2014 | 3,24 |
|  |  |  | 2015 | 3,3 |
|  |  |  | 2016 | 3,35 |
|  |  |  | 2017 | 3,4 |
|  |  |  | 2018 | 3,45 |
|  |  |  | 2018-2023 | 3,59 |
|  |  |  | 2023-2028 | 3,73 |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | 2 | Существующая тепловая нагрузка | - | 1,74 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 1,74 |
|  |  |  | 2014 | 1,78 |
|  |  |  | 2015 | 1,78 |
|  |  |  | 2016 | 1,78 |
|  |  |  | 2017 | 1,78 |
|  |  |  | 2018 | 1,78 |
|  |  |  | 2018-2023 | 1,78 |
|  |  |  | 2023-2028 | 1,78 |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | 1,472 | Существующая тепловая нагрузка | - | 1,35 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 1,35 |
|  |  |  | 2014 | 1,35 |
|  |  |  | 2015 | 1,35 |
|  |  |  | 2016 | 1,35 |
|  |  |  | 2017 | 1,35 |
|  |  |  | 2018 | 1,35 |
|  |  |  | 2018-2023 | 1,35 |
|  |  |  | 2023-2028 | 1,35 |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а | 1,365 | Существующая тепловая нагрузка | - | 0,97 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 0,97 |
|  |  |  | 2014 | 1,07 |
|  |  |  | 2015 | 1,07 |
|  |  |  | 2016 | 1,07 |
|  |  |  | 2017 | 1,07 |
|  |  |  | 2018 | 1,07 |
|  |  |  | 2018-2023 | 1,07 |
|  |  |  | 2023-2028 | 1,07 |
| Котельная №9 ул. Элеваторная, 2г | 1,28 | Существующая тепловая нагрузка | - | 1,18 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 1,18 |
|  |  |  | 2014 | 1,18 |
|  |  |  | 2015 | 1,18 |
|  |  |  | 2016 | 1,18 |
|  |  |  | 2017 | 1,18 |
|  |  |  | 2018-2023 | 1,18 |
|  |  |  | 2023-2028 | 1,18 |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | 2,305 | Существующая тепловая нагрузка | - | 2,17 |
|  |  | Перспективная тепловая нагрузка | 2013 | 2,17 |
|  |  |  | 2014 | 2,17 |
|  |  |  | 2015 | 2,17 |
|  |  |  | 2016 | 2,17 |
|  |  |  | 2017 | 2,17 |
|  |  |  | 2018-2023 | 2,17 |
|  |  |  | 2023-2028 | 2,17 |

## 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом

Подключение потребители к централизованному теплоснабжению в промышленных зонах не предусматриваются.

# Раздел 2.
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии в г. Иланский приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии г. Иланский

| Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов террито-риального деления, га | Тепловая нагрузка источ-ника тепловой энергии, Гкал/ч | Число абонентов | Балансовая стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб./кВт ч | Расчетный перепад температур, 0С | Себестоимость выработки тепла, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст.Иланская,узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | 126,064 | 41,00 | 255 | 33,9 | 9449 | 2,7612 | 25 | 2282,99 |
| Котельная №3 ул.Ленина, 69а | 3,610 | 1,98 | 17 | 1,8 | 513 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д | 6,437 | 2,84 | 35 | 2,54 | 710 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | 4,692 | 1,74 | 31 | 1,63 | 458 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | 6,122 | 1,35 | 9 | 1,32 | 368 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а | 4,149 | 0,97 | 19 | 1,01 | 282 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | 1,849 | 1,18 | 11 | 1,18 | 329 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | 4,382 | 2,17 | 20 | 1,99 | 556 | 2,7612 | 25 |  |
| Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | 0,797 | 0,37 | 1 | 0,51 | 144 | 2,7612 | 25 |  |

Себестоимость тепла, выработанного на индивидуальных котельных абонентов, принята равной 1870 руб./Гкал.

Результат расчета эффективного радиуса теплоснабжения приведен в таблице 2.1.2 и рисунке 2.1.

Таблица 2.1.2 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Иланский

| Источник тепловой энергии | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплопроводность района, Гкал/ч на 1 км2 | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Предельный радиус действия тепловых сетей Rпред., км | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст.Иланская,узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | 202,28 | 32,52 | 88,39 | 270,73 | 3,23 | 2,25 |
| Котельная №3 ул.Ленина, 69а | 470,91 | 54,85 | 88,42 | 306,85 | 0,25 | 0,17 |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д | 543,73 | 44,12 | 88,42 | 407,17 | 0,54 | 0,37 |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | 660,70 | 37,08 | 88,39 | 387,51 | 0,56 | 0,38 |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | 147,01 | 22,05 | 88,41 | 282,49 | 0,52 | 0,36 |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а | 457,94 | 23,38 | 88,37 | 292,8 | 0,26 | 0,17 |
| Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | 594,92 | 63,82 | 88,4 | 266,94 | 0,17 | 0,11 |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | 456,41 | 49,52 | 88,39 | 344,34 | 0,24 | 0,16 |
| Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | 125,47 | 46,42 | 88,38 | 302,89 | 0,08 | 0,05 |

Рисунок 2.1. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения г. Иланский

### 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии г. Иланский , в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода)

Зоны действия источников тепловой энергии Котельная №2, Котельная №3, Котельная №5, Котельная №6, Котельная №7, Котельная №8, Котельная №9, Котельная №10 остаются неизменными, происходит незначительное увеличение зон действия котельной ст. Иланская, узловая ЦДТВ ОАО «РЖД».

Существующие зоны действия на 2013 год приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Карта-схема существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии г. Иланский

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются существующими индивидуальными жилыми домами.

Согласно генеральному плану города Иланский основную часть перспективной малоэтажной индивидуальной застройки предполагается сосредоточить на участке территорий жилых образований в северо-восточной и юго-западных частях города.

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплоисточников.

Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой и проектируемой малоэтажной застройки намечается от автономных источников тепла.

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Данные представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

| Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Теплоноситель, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная ст. Иланская, узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2013 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2014 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41,62 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2015 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41,65 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2016 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41,68 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2017 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41,7 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2018 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 41,73 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2019-2023 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 42,1 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| 2024-2028 | 37,3 |  |  |  | 3,69 |  | 42,31 |  | 1492 |  |  |  | 67,09 |  | 1559,09 |  |
| Котельная №3ул.Ленина, 69а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 1,98 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2013 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 1,98 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2014 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2015 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2016 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2017 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2018 | 1,8 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2019-2023 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| 2024-2028 | 1,80 |  |  |  | 0,18 |  | 2,31 |  | 72,072 |  |  |  | 3,24 |  | 75,31 |  |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 2,84 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2013 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 2,84 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2014 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,24 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2015 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,3 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2016 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,35 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2017 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,4 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2018 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,45 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2019-2023 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,59 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| 2024-2028 | 2,58 |  |  |  | 0,26 |  | 3,73 |  | 103,376 |  |  |  | 4,65 |  | 108,02 |  |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,74 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2013 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,74 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2014 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,78 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2015 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,78 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2016 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,78 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2017 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,78 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2018 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2019-2023 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,78 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| 2024-2028 | 1,58 |  |  |  | 0,16 |  | 1,78 |  | 63,336 |  |  |  | 2,85 |  | 66,18 |  |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2013 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2014 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2015 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2016 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2017 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2018 | 1,23 |  |  |  | 012 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2019-2023 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| 2024-2028 | 1,23 |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  | 49,14 |  |  |  | 2,21 |  | 51,35 |  |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2013 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2014 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2015 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2016 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2017 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2018 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2019-2023 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| 2024-2028 | 0,88 |  |  |  | 0,09 |  | 0,97 |  | 35,308 |  |  |  | 1,59 |  | 36,90 |  |
| Котельная №9 ул. Элеваторная, 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2013 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2014 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2015 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2016 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2017 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2018-2023 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| 2024-2028 | 1,07 |  |  |  | 0,11 |  | 1,18 |  | 42,952 |  |  |  | 1,93 |  | 44,88 |  |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2013 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2014 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2015 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2016 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2017 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2018 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2019-2023 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| 2024-2028 | 1,97 |  |  |  | 0,20 |  | 2,17 |  | 78,988 |  |  |  | 3,55 |  | 82,54 |  |
| Котельная №10 ул. Трактовая, 108а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2013 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2014 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2015 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2016 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2017 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2018 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2019-2023 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |
| 2024-2028 | 0,34 |  |  |  | 0,03 |  | 0,37 |  | 13,468 |  |  |  | 0,61 |  | 14,07 |  |

# Подраздел 2.1.
«Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии».

### 2.1.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

Информация представлена в таблица 2.1.1, 2.1.2.

### 2.1.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Технических ограничений нет

### 2.1.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

Информация представлена в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

### 2.1.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Информация представлена в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

### 2.1.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

Информация представлена в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

### 2.1.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

Информация представлена в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

Таблица 2.1.1. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Фактический КПД, % | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии (по режимным картам), Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источника тепловой энергии "нетто", Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |  | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Количество, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | За счет потерь теплоносителя, Гкал/ч |  |  |
| Котельная ст. Иланская, узловая КДТВ ОАО «РЖД» | КЕ 25-14С | 14 | 4 | 56,00 | 56,000 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 6,720 | 49,280 | 1,266 | 0,526 | 41,000 | 8,280 |
| Котельная №3 ул.Ленина, 69а | Братск-М | 0,736 | 2 | 1,47 | 2,472 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,297 | 2,175 | 0,056 | 0,023 | 1,980 | 0,195 |
|  | КВм-1,1 | 1 | 1 | 1,00 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д | Братск-М | 1,15 | 2 | 2,30 | 3,443 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,413 | 3,030 | 0,078 | 0,032 | 2,840 | 0,190 |
|  | Братск-0,8М | 0,688 | 1 | 0,69 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К | 0,455 | 1 | 0,46 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | КВ-64-0,7/0,80 | 0,7 | 1 | 0,70 | 2,000 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,240 | 1,760 | 0,045 | 0,019 | 1,740 | 0,020 |
|  | ТМ803-01-56 | 0,65 | 2 | 1,30 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | Братск-М | 0,736 | 2 | 1,47 | 1,472 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,096 | 1,376 | 0,008 | 0,011 | 1,350 | 0,026 |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а | КВм-0,63К | 0,455 | 3 | 1,37 | 1,365 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,164 | 1,201 | 0,031 | 0,013 | 0,970 | 0,231 |
| Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | Е 1/8 | 0,64 | 1 | 0,64 | 1,280 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,007 | 1,273 | 0,033 | 0,012 | 1,180 | 0,093 |
|  | КВСТ | 0,64 | 1 | 0,64 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | Энергия-2 | 0,693 | 1 | 0,69 | 2,305 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,010 | 2,295 | 0,059 | 0,022 | 2,170 | 0,125 |
|  | КВ-64-0,7/0,80 | 0,7 | 1 | 0,70 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К | 0,456 | 2 | 0,91 |  | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | Универсал-5 | 0,213 | 2 | 0,43 | 0,426 | Ограничений нет | 82,00 | Н.д. | 0,051 | 0,375 | 0,010 | 0,004 | 0,370 | 0,005 |

### 2.1.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

- Не предусматривается.

### 2.1.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Не предусматривается.

# Раздел 3.
Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

- Информация представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

| №№ п/п | Наименование котельной | Нормативная производительность водоподготовительных установок, м3/ч | максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ст. Иланская, узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | 6,24 | 10,91 | 15,59 |
| 2. | Котельная №3ул.Ленина, 69а | 0,30 | 0,53 | 0,75 |
| 3. | Котельная №5 ул.Медицинская,4д | 0,43 | 0,76 | 1,08 |
| 4. | Котельная №6 ул. Красная, 24а | 0,26 | 0,46 | 0,66 |
| 5. | Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | 0,21 | 0,36 | 0,51 |
| 6. | Котельная №8 пер.Ученический,1а | 0,15 | 0,26 | 0,37 |
| 7. | Котельная №9 ул. Элеваторная, 2г | 0,18 | 0,31 | 0,45 |
| 8. | Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | 0,33 | 0,58 | 0,83 |
| 9. | Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | 0,06 | 0,10 | 0,14 |

## 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены.

Таблица 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах.

| №№ п/п | Наименование котельной | Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой на 2028 г., м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ст. Иланская, узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | 18,78 |
| 2. | Котельная №3ул.Ленина, 69а | 0,75 |
| 3. | Котельная №5 ул.Медицинская,4д | 1,08 |
| 4. | Котельная №6 ул. Красная, 24а | 0,66 |
| 5. | Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | 0,51 |
| 6. | Котельная №8 пер.Ученический,1а | 0,37 |
| 7. | Котельная №9 ул. Элеваторная, 2г | 0,45 |
| 8. | Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | 0,83 |
| 9. | Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | 0,14 |

# Раздел 4.
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Согласно генерального плана г. Иланский, застройка на осваиваемых территориях города планируется с использованием теплоснабжения от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому строительство и реконструкция источников тепловой энергии, на этих территориях, не предполагается.

## 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

- Перечень мероприятий по котельным указан в таблице.

Таблица 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Год реконструкции/модернизации | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а |  |  |
| Монтаж узла учета тепловой энергии | 2015 | Фактические значения: - отпуска тепловой энергии из котельной, - утечек в тепловых сетях, |
| Монтаж химводоподготовки | 2015 | Продление срока службы тепловых сетей и котлоагрегатов на 30-40% |
| 2. Котельная №10 ул. Трактовая, 108а |  |  |
| Монтаж узла учета тепловой энергии | 2015 | Фактические значения: - отпуска тепловой энергии из котельной, - утечек в тепловых сетях, |
| Монтаж химводоподготовки | 2015 | Продление срока службы тепловых сетей и котлоагрегатам на 30-40% |

## 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В связи с физическим износом основного и вспомогательного оборудования на котельных рекомендуется произвести их реконструкцию, а именно:

- установка систем водоподготовки для увеличения срока службы котлов и трубопроводов тепловой сети;

- установка автоматизированной системы коммерческого учета тепловых ресурсов (обеспечение сбора, обработки, хранения и передачи информации о давлении, температуре, расходе теплоносителя отпускаемого потребителям).

- заменить устаревшие котлы;

- замена существующих насосов на более энергоэффективные, для уменьшения расхода электроэнергии.

## 4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергией в. г. Иланский отсутствуют.

## 4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

Переоборудование источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

## 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергией в г. Иланский отсутствуют.

## 4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии представлено в таблице 4.7., перераспределение тепловой нагрузки невозможно в виду отдаленности источников друг от друга.

- Таблица 4.7 Баланс тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| №№ п/п | Источник тепловой энергии | Параметр |  | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Котельная ст. Иланская, узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 41 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,7 | 41,7 | 42,1 | 42,3 |
| 2 | Котельная №3ул.Ленина, 69а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,98 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 3 | Котельная №5 ул.Медицинская,4д | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,84 | 3,24 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,59 | 3,73 |
| 4 | Котельная №6 ул. Красная, 24а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5 | Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6 | Котельная №8 пер.Ученический,1а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 7 | Котельная №9 ул. Элеваторная, 2г | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 8 | Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 9 | Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

## 4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для котельных является температурный график 95/70°С, в виду непосредственного подключения потребителей.

## 4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

# Раздел 5.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

По результатам анализа гидравлических режимов, расчет которых представлен в Книге 2 ТОМе II «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения», рассмотрены следующие варианты мероприятий по обеспечению потребителей тепловой энергией с 2013 по 2028г.:

Вариант 1.  Переключение нагрузок от котельных №3,6,8,9 на котельную КДТВ без устройства нового перехода через ж/д пути с переходом на температурный график 95/65 0С ;

Вариант 2. Переключение нагрузок от котельных №3,6,8,9 на котельную КДТВ с устройством нового прехода через ж/д пути.

Вариант 3. Строительство новых сетей для подключения переспективных нагрузок.

## 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки, планируемого строительства, предлагаются следующие мероприятия:

Таблица 5.2.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей от котельной КДТВ «Ст. Иланская узловая»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | этап |
| --- | --- | --- |
| Котельная КДТВ «Ст. Иланская узловая) |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки |  |  |
| 1 | ТК-12.4.2. – потребитель «В» на перекрестке ул.Садовая и ул.Профсоюзная необходима замена длиной 25,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм | 2014 |
| 2 | ЦТП №3 – ТК-35 необходима замена длиной 995,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 250 мм | 2014 |
| Реконструкция тепловых сетей для переключения нагрузок от котельных №3, 6, 8, 9 без устройства нового перехода через ж/д пути |  |  |
| 1 | ТК-12.4.2. – потребитель «В» на перекрестке ул.Садовая и ул.Профсоюзная необходима замена длиной 25,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм. |  |
| 2 | ЦТП №3 до точки врезки т.вр. 1123 необходима замена длиной 30,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |
| 3 | точка врезки т.вр. 1123 – ТК -35 необходима замена длиной 965,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 250 мм. |  |
| 4 | ТК-1.1 – ТК -1 необходима замена длиной 65,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 300 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |
| 5 | ТК-1 – ЦТП №3 необходима замена длиной 1040,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |
| Реконструкция тепловых сетей для переключения нагрузок от котельных №3, 6, 8, 9 с устройством нового перехода через ж/д пути |  |  |
| 1 | ТК-12.4.2. – потребитель «В» на перекрестке ул.Садовая и ул.Профсоюзная необходима замена длиной 25,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм. |  |
| 2 | ТК-1.1 – ТК -11 необходима замена длиной 870,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 300 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |
| 3 | ТК-11 – ТК -11.7 необходима замена длиной 250,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |
| Строительство новых сетей для подключения перспективных нагрузок |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы для подключения 120-ти квартирного дома по ул.Болдырева, 1 от ТК-23.7 Ду 100 мм, длиной 270 м в 2-х трубном исполнении | 2015 |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по ул.Строительная, 13 от ТК-35.13 Ду 50 мм, длиной 70 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| Строительство новых сетей для переключения нагрузок от котельных №3,6,8,9 без устройства перехода через ж/д пути. |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №3 от ТК-23.2 Ду 250 мм, длиной 270 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №8 от тепловой камеры котельной №3 Ду 200 мм, длиной 560 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 3 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №6 от ТК-35.12 Ду 150 мм, длиной 315 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 4 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №9 от ТК-35.12 Ду 100 мм, длиной 430 м в 2-х трубном исполнении |  |
| Строительство новых сетей для переключения нагрузок от котельных №3,6,8,9 с устройством перехода через ж/д пути. |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы от ТК-11.7 до ТК-31 (с переходом через ж/д пути) Ду 400 мм, длиной 200 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №3 от ТК-28 Ду 200 мм, длиной 450 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 3 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №8 от тепловой камеры котельной №3 Ду 150 мм, длиной 560 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 4 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №6 от ТК-35.12 Ду 150 мм, длиной 315 м в 2-х трубном исполнении |  |
| 5 | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №9 от ТК-35.12 Ду 80 мм, длиной 430 м в 2-х трубном исполнении |  |
| Строительство новых сетей для подключения перспективных нагрузок |  |  |
| Котельная №3 ул. Ленина, 69а |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по ул.Милехина, 1 от ТК-2.1 Ду 50 мм, длиной 70 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения ФОКа по ул.Ленина, 58а от ТК-2.1 Ду 70 мм, длиной 30 м в 2-х трубном исполнении | 2016 |
| 3 | Устройство теплотрассы для подключения п.1 и п.2 от ТК-2 Ду 80 мм, длиной 120 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| Котельная №5 ул. Медицинская, 4д |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы для подключения 4-х 30-ти квартирных домов по ул.Медицинской, 1 от ТК-3.1 Ду 100 мм, длиной 60 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения 44-х индивидуальных жилых домов по ул.Медицинской, ул.Усса, ул.Шабалина, ул.Энтузиастов 1 от ТК-3.1 Ду 70 мм, длиной 90 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| 3 | Устройство теплотрассы для подключения п.1 и п.2 от ТК-3 до ТК3.1 Ду 150 мм, длиной 170 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| Котельная №8 пер. Ученический, 1а |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 12б от ТК-8 Ду 50 мм, длиной 20 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по пер.Ученический, 4 от ТК-1 Ду 50 мм, длиной 35 м в 2-х трубном исполнении | 2014 |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки |  |  |
| 1 | ТК-2.2 – ул.Халилова,10 необходима замена длиной 30,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм. |  |

## 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусматривается.

## 5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусматривается.

## 5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется см. главу 9 обосновывающих материалов.

# Раздел 6.
Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Данные представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Топливные балансы для котельных г. Иланский с подключением перспективных нагрузок до 2028 год.

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии (тип(марка) котла) | Тепловая мощность источника тепловой энергии "нетто", Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.н.т./Гкал | Нормативный удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, кг.н.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива, т.у.т. | Вид | Объем потребления натурального топлива,тыс. т |
| Котельная ст. Иланская, узловая КДТВ ОАО «РЖД» | КЕ 25-14С | 42,792 | 144808,128 | 264,56 | 496,5 | 38310 | бурый уголь | 71897 |
| Котельная №3 ул.Ленина, 69а | Братск-М | 2,059 | 6967,656 | 264,56 | 496,5 | 1843 | бурый уголь | 3459 |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д | Братск-М | 2,95 | 9982,8 | 264,56 | 496,5 | 2641 | бурый уголь | 4956 |
|  | Братск-0,8М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | КВ-64-0,7/0,80 | 1,804 | 6104,736 | 264,56 | 496,5 | 1615 | бурый уголь | 3031 |
|  | ТМ803-01-56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | Братск-М | 1,369 | 4632,696 | 264,56 | 496,5 | 1225 | бурый уголь | 2300 |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а | КВм-0,63К | 1,014 | 3431,376 | 264,56 | 496,5 | 907 | бурый уголь | 1703 |
| Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | Е 1/8 | 1,225 | 4145,4 | 264,56 | 496,5 | 1096 | бурый уголь | 2058 |
|  | КВСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | Энергия-2 | 2,251 | 7617,384 | 264,56 | 496,5 | 2015 | бурый уголь | 3782 |
|  | КВ-64-0,7/0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | Универсал-5 | 0,384 | 1299,456 | 264,56 | 496,5 | 343 | бурый уголь | 645 |

# Раздел 7.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

- Данные представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1. Мероприятия и затраты на реконструкцию котельных (котельно вспомогательного оборудования).

| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб./эффект |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 | Эффект |
| 1. Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж узла учета тепловой энергии |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Монтаж химводоподготовки |  |  | 0,75 |  |  |  |  | Увеличение срока службы тепловых сетей и котлоагрегатов на 30-40% |
| 2. Котельная №10 ул. Трактовая, 108а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж узла учета тепловой энергии |  |  | 0,4 |  |  |  |  | Фактические значения: - отпуска тепловой энергии из котельной, - утечек в тепловых сетях, |
| Монтаж химводоподготовки |  |  | 0,7 |  |  |  |  | Увеличение срока службы тепловых сетей и котлоагрегатам на 30-40% |

## 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Расчет инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей согласно государственным сметным нормативам по укрупненным ценам НЦС 81-02-13-2012 утвержденных приказом Министерством регионального развития РФ от 30.12.2011г. № 643 и внесены в таблицу 7.2.

Таблица 7.2. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий в мл. руб. по этапам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2024-2028 |
| Строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная КДТВ «Ст.Иланская узловая) Строительство новых сетей для подключения перспективных нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство теплотрассы для подключения 120-ти квартирного дома по ул.Болдырева, 1 от ТК-23.7 Ду 100 мм, длиной 270 м в 2-х трубном исполнении |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по ул.Строительная, 13 от ТК-35.13 Ду 50 мм, длиной 70 м в 2-х трубном исполнении |  | 1,19 |  |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей для переключения нагрузок от котельных №3,6,8,9 без устройства перехода через ж/д пути. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №3 от ТК-23.2 Ду 250 мм, длиной 270 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 6,75 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №8 от тепловой камеры котельной №3 Ду 200 мм, длиной 560 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 14,0 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №6 от ТК-35.12 Ду 150 мм, длиной 315 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 5,36 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №9 от ТК-35.12 Ду 100 мм, длиной 430 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 5,31 |  |
| Строительство новых сетей для переключения нагрузок от котельных №3,6,8,9 с устройством перехода через ж/д пути. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы от ТК-11.7 до ТК-31 (с переходом через ж/д пути) Ду 400 мм, длиной 200 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 8,34 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №3 от ТК-28 Ду 200 мм, длиной 450 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 11,25 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №8 от тепловой камеры котельной №3 Ду 150 мм, длиной 560 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 10,49 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №6 от ТК-35.12 Ду 150 мм, длиной 315 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 5,36 |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения нагрузок от котельной №9 от ТК-35.12 Ду 80 мм, длиной 430 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  | 7,31 |  |
| Котельная №3 ул. Ленина, 69а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по ул.Милехина, 1 от ТК-2.1 Ду 50 мм, длиной 70 м в 2-х трубном исполнении |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения ФОКа по ул.Ленина, 58а от ТК-2.1 Ду 70 мм, длиной 30 м в 2-х трубном исполнении |  |  |  | 0,51 |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения п.1 и п.2 от ТК-2 Ду 80 мм, длиной 120 м в 2-х трубном исполнении |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 ул. Медицинская, 4д |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения 4-х 30-ти квартирных домов по ул.Медицинской, 1 от ТК-3.1 Ду 100 мм, длиной 60 м в 2-х трубном исполнении |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения 44-х индивидуальных жилых домов по ул.Медицинской, ул.Усса, ул.Шабалина, ул.Энтузиастов 1 от ТК-3.1 Ду 70 мм, длиной 90 м в 2-х трубном исполнении |  | 1,53 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения п.1 и п.2 от ТК-3 до ТК3.1 Ду 150 мм, длиной 170 м в 2-х трубном исполнении |  | 3,18 |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 пер. Ученический, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 12б от ТК-8 Ду 50 мм, длиной 20 м в 2-х трубном исполнении |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплотрассы для подключения 15-ти квартирного дома по пер.Ученический, 4 от ТК-1 Ду 50 мм, длиной 35 м в 2-х трубном исполнении |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам |  | 11,1 | 4,0 | 0,51 |  | 74,17 |  |
|  |  | ИТОГО, млн. руб. |  |  |  |  |  | 89,78 |
| Реконструкция Тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная КДТВ «Ст.Иланская узловая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП №3 – ТК-35 необходима замена длиной 995,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 250 мм |  |  |  |  |  | 27,07 |  |
| Реконструкция тепловых сетей для переключения нагрузок от котельных №3, 6, 8, 9 без устройства нового перехода через ж/д пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-12.4.2. – потребитель «В» на перекрестке ул.Садовая и ул.Профсоюзная необходима замена длиной 25,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм. |  |  |  |  |  | 0,425 |  |
|  | ЦТП №3 до точки врезки т.вр. 1123 необходима замена длиной 30,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  | точка врезки т.вр. 1123 – ТК -35 необходима замена длиной 965,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 250 мм. |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  | ТК-1.1 – ТК -1 необходима замена длиной 65,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 300 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
|  | ТК-1 – ЦТП №3 необходима замена длиной 1040,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |  |  |  |  | 41,6 |  |
| Реконструкция тепловых сетей для переключения нагрузок от котельных №3, 6, 8, 9 с устройством нового перехода через ж/д пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-12.4.2. – потребитель «В» на перекрестке ул.Садовая и ул.Профсоюзная необходима замена длиной 25,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм. |  |  |  |  |  | 0,425 |  |
|  | ТК-1.1 – ТК -11 необходима замена длиной 870,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 300 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |  |  |  |  | 34,8 |  |
|  | ТК-11 – ТК -11.7 необходима замена длиной 250,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 200 мм на трубопровод диаметром Dн 400 мм. |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-2.2 – ул.Халилова,10 необходима замена длиной 30,0 м (в двухтрубном исчислении) трубопровода диаметром Dн 32 мм на трубопровод диаметром Dн 50 мм. |  |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  |  | ИТОГО, млн. руб. |  |  |  |  | 144,88 |  |

## 7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций не требуется, изменение температурного графика на котельных г. Иланский не предусматривается, в виду непосредственного подключения абонентов.

# Раздел 8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

В настоящее время предприятия КДТВ ОАО «РЖД», ООО «КРЭК» и МУП «МПО Восток» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятий КДТВ ОАО «РЖД», ООО «КРЭК» и МУП «МПО Восток» находятся все магистральные тепловые сети г. Иланский и все тепловые источники тепловой энергии.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организациям, способным в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятия КДТВ ОАО «РЖД», ООО «КРЭК» и МУП «МПО Восток» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить едиными теплоснабжающими организациями в г. Иланский, предприятия КДТВ ОАО «РЖД», ООО «КРЭК» и МУП «МПО Восток».

# Раздел 9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается, в виду нахождения потребителей вне радиуса эффективного теплоснабжения разных источников теплоты.

# Раздел 10.
Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей в городе Иланский нет.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Заключение.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

В разработанной схеме теплоснабжения (далее – схема) г. Иланский полностью отображены все Разделы, относящиеся к утвержденной схеме теплоснабжения и Главы, относящиеся к обоснованным материалам в соответствии с постановление Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.