# Общество с ограниченной ответственностью

# Производственно-коммерческое предприятие

# «ЯрЭнергоСервис»

# Схема теплоснабжения до 2028 года

Карапсельский сельсовет

Иланского района

Красноярского края

# Книга 2

# Обосновывающие материалы к

схеме теплоснабжения

# ТОМ I

г. Красноярск, 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью

Производственно-коммерческое предприятие

«ЯрЭнергоСервис»

# Схема теплоснабжения до 2028 года

Карапсельский сельсовет

Иланского района

Красноярского края

# Книга 2

# Обосновывающие материалы к

схеме теплоснабжения

# ТОМ I

| Директор: |  | Усенков Д.Г. |
| --- | --- | --- |
| ГИП: |  | Корчак И.В. |
| Ведущий специалист |  | Липовка А.Ю. |
| Инженер |  | Каменецкий Ю.В. |

г. Красноярск, 2014г.
Состав проекта:

Книга 1 – Схема теплоснабжения до 2028г. Карапсельский сельсовет, Иланского района, Красноярского края.

Книга 2, ТОМ I– Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2028г. Карапсельский сельсовет, Иланского района, Красноярского края.

Книга 2, ТОМ II– Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2028 г. Карапсельский сельсовет, Иланского района, Красноярского края.

# Содержание:

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	8

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	8

1.1.1. Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	8

1.1.2. Описание зон действия производственных котельных.	9

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	9

Часть 2. Источники тепловой энергии.	11

1.2.1. Структура основного оборудования котельных	11

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установок.	16

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	16

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	16

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	18

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	18

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	18

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования котельных.	18

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	20

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	20

Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	21

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	21

1.3.2. Карты (схемы) тепловые сети в зонах действия источников тепловой энергии.	21

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	24

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	24

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	24

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	24

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	24

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	24

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.	25

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	25

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	25

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	25

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	25

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.	25

1.3.15. Предписания органов надзорных по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	27

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	27

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	27

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	27

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	28

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	28

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	28

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	29

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения,  включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической	29

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	30

1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	30

1.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	32

1.5.3. Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	32

1.5.4. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	32

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	33

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	37

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.	37

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.	37

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.	38

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	38

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	38

Часть 7. Балансы теплоносителя.	39

1.7.1. Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	39

1.7.2. Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	39

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	40

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	40

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	40

Часть 9.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	42

1.9.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.	42

Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	47

1.10.1. Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	47

1.10.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	49

1.10.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	53

1.10.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	53

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	54

1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	54

1.11.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	55

1.11.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	55

1.11.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	55

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

### 1.1.1.Эксплуатационные зоны действияте плоснабжающих и теплосетевых организаций.

В состав муниципального образования Карапсельский сельсовет входят следующие сельские поселения: село Карапсель, деревни Ловать, Милехино, Красный Хлебороб, Степаново. Системы централизованного теплоснабжения потребителей присутствуют в селе Карапсель и деревне Красный Хлебороб.

В настоящее время обслуживание систем теплоснабжения Карапсельского сельсовета осуществляют совместно: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее ООО «КРЭК»), и Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение Восток» (далее МУП «МПО Восток»), которые эксплуатируют источники тепловой энергии, магистральные, внутриквартальные тепловые сети.

В селе Карапсель и деревне Красный Хлебороб расположено по котельной, которые вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды для потребителей сельских поселений на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, социально-культурных зданий и сооружений.

Общая протяженность тепловых сетей села Карапсель в двухтрубном исполнении составляет 5470 метров, из которых около 30% сетей требуют ремонта. Ежегодно обслуживающей организацией ремонтируется порядка 500 метров теплотрасс, что составляет около 10% от общей протяженности, но это практически соответствует текущему износу сетей, что не меняет общей ситуации.

Общая протяженность тепловых сетей деревни Красный Хлебороб в двухтрубном исполнении составляет 550 метров, из которых около 54% сетей требуют реконструкции.

### 1.1.2.Описание зон действия производственных котельных.

Расположенная на территории села Карапсель котельная снабжает теплом жилые, производственные и административные строения суммарной тепловой нагрузкой 2,628 Гкал/ч, в деревне Красный Хлебороб котельная снабжает теплом объекты социально-культурного и административного назначения, суммарной тепловой нагрузкой 0,336 Гкал/ч.

### 1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальным теплоснабжением снабжены все потребители не подключенные к централизованному теплоснабжению

1.1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия объектов, расположенных в производственных зонах и подключенных к централизованному теплоснабжению (информация предоставлена теплоснабжающими организациями – ООО «КРЭК» и МУП «МПО Восток»).

Все промышленные объекты относятся к коммерческим, прирост, а так же подключение новых объектов и перепрофилирование существующих производственных зон не предусматривается.

## Часть 2. Источники тепловой энергии.

### 1.2.1. Структура основного оборудования котельных

1.2.1.1.Котельная №1д. Красный Хлебороб.

Котельная №1 расположена по адресу: д. Красный Хлебороб, ул. Садовая, 1А.

Режим работы котельной – в отопительный период продолжительностью 237 дней в год.

Оборудование котельной установлено в отдельном одноэтажном здании, смонтированным из железобетонных блоков с железобетонными перекрытиями. Для отвода газов установлена стальная дымовая труба на бетонном основании высотой 14 метров и диаметром устья 0,52 метра, подвод газов к трубе надземный.

В котельной установлено 3-и котлоагрегата: КВ41-0,47; КВм-0,63К; Братск-М в тяжелой обмуровке, выполнены в секционном исполнении, с ручной подачей топлива и ручным шлакоудалением, тепловая мощность котлов: 0,736Гкал/ч; 0,4558Гкал/ч; 0,47Гкал/ч соответственно, фактический КПД котлоагрегатов составляет 70%.

Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через неплотности ограждающих конструкций.

Котельная работает в одноконтурном режиме по расчетному температурному графику 95/70⁰С, фактический температурный график 80/55⁰С, химводоподготовка отсутствует, в насосной группе установлены два сетевых насоса: К80-50-200N=15кВт; К45-30N=4кВт. Пуск электродвигателей насосов осуществляется «автоматами» плавного пуска. Трубопроводы котельной не имеют тепловой изоляции.

Отопление в котельном зале отсутствует.

Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.

Приборы учета тепла и теплоносителя, а так же сырой воды в котельной не установлены.

1.2.1.2. Котельная №11 с. Карапсель

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов социально-бытового назначения, жилых и административных зданий.

Котельная №11 расположена по адресу: с. Карапсель, ул. Трактовая, 72А.

Режим работы котельной – в отопительный период продолжительностью 237 дней в год.

Оборудование котельной установлено в отдельном кирпичном трехэтажном здании, для отвода газов установлена кирпичная дымовая труба высотой 30 метров и диаметром устья 1,5 метра, подвод газов к трубе подземный.

В котельной установлены четыре котлоагрегата: ДКВР 10/13 – 2шт; МВК-ТС-1 – 2шт в тяжелой обмуровке, с мехнической подачей топлива и механическим шлакоудалением, тепловая мощность котлов: 6,5 Гкал/ч и 1,0 Гкал/ч соответственно. Фактический КПД котлоагрегатов составляет 60%.

Кроме этого, в котельном зале установлены тягодутьевые вентиляторы ВДН 10-2шт; ВДН-8, производительностью 155 тыс.м3/ч, N=13кВт и 99 тыс.м3/ч, N=11кВт соответствено. Забор воздуха происходит из котельного зала. Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через неплотности ограждающих конструкций.

Перед дымовой трубой, установлены три дымососа маркиДН-12,5 производительностью 35,1 тыс.м3/ч, N=55кВт каждый.

Котельная работает в одноконтурном режиме по расчетному температурному графику 95/70⁰С, фактический температурный график 90/60⁰С, химводоподготовка отсутствует, в насосной группе установлены два сетевых насоса Д320-50N=55кВт каждый, один рабочий, один резервный. Пуск электродвигателей насосов осуществляется «автоматами» плавного пуска. Трубопроводы котельной не имеют тепловой изоляции.

Отопление в котельном зале отсутствует.

Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.

Приборы учета тепла и теплоносителя, а так же сырой воды в котельной не установлены.

Принципиальная схема котельной приведена на рисунке 1.2.1.2

Рисунок 1.2.1.2.

Информация по установленному основному оборудованию сведена в таблицы 1.2.1.1.-1.2.1.2.

# Таблица 1.2.1.1. Структура основного оборудования котельной №1

д. Красный Хлебороб.

| Оборудование |  |  | Котельная №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 (оборудование) | Котел №2 (оборудование) | Котел №3 (оборудование) |
| Котел | Тип (марка) |  | КВ41-0,47 | КВм-0,63К | Братск-М |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,736 | 0,4558 | 0,47 |
| Подача топлива | Тип |  | Ручная | Ручная | Ручная |
| Топочное устройство | Тип (марка) |  | Колосниковая решетка | Колосниковая решетка | Колосниковая решетка |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | ВЦ14-46-2,5 |  |  |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 2800 |  |  |
|  | Марка двигателя |  | – |  |  |
|  | Мощность, кВт |  | 4 |  |  |
|  | Частота вращения, об/мин |  | 3000 |  |  |
|  | Количество, шт. |  | 3 |  |  |
| Дымосос | Тип (марка) |  | ДН-9 |  |  |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 14900 |  |  |
|  | Марка двигателя |  | – |  |  |
|  | Мощность, кВт |  | 15 |  |  |
|  | Частота вращения, об/мин |  | 1500 |  |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 |  |  |
| Насосы | Сетевые | Марка | К80-50-200 |  | – |
|  |  | Номер | – |  | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 15 |  | – |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 3000 |  | – |
|  |  | Количество, шт. | 1 |  | – |
|  | Питательные | Марка | – | – | – |
|  |  | Номер | – | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – | – |
|  |  | Частота вращения, об/мин | – | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | К 45-30 |  |  |
|  |  | Номер | – |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4,0 |  |  |
|  |  | Количество, шт. | 1 |  |  |
| Химводоподготовка |  | Тип | нет | – | – |
|  |  | Производительность, т/ч | – | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – | – |

Таблица 1.2.1.2. Структура основного оборудования котельной №11,

с. Карапсель.

| Оборудование |  |  | Котельная №11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 (оборудование) | Котел №2 (оборудование) | Котел №3 (оборудование) | Котел №4 (оборудование) |
| Котел | Тип (марка) |  | ДКВР 10/13 |  | МВК-ТС-1 |  |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 1,0 |
| Подача топлива | Тип |  | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Топочное устройство | Тип (марка) |  | Колосниковая решетка | Колосниковая решетка | Колосниковая решетка | Колосниковая решетка |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | ВДН-10 | ВДН-10 | ВДН-8 |  |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 155 | 155 | 99 |  |
|  | Марка двигателя |  | АИР160 | АИР160 | АИР |  |
|  | Мощность, кВт |  | 13 | 13 | 11 |  |
|  | Частота вращения, об/мин |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Дымосос | Тип (марка) |  | ДН-12,5 |  | ДН-12,5 |  |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 35,1 |  | 35,1 |  |
|  | Марка двигателя |  | А250М6 |  | - |  |
|  | Мощность, кВт |  | 55 |  | 55 |  |
|  | Частота вращения, об/мин |  | 1000 |  | 1500 |  |
|  | Количество, шт. |  | 2 |  | 1 |  |
| Насосы | Сетевые | Марка | Д320-50 |  | – |  |
|  |  | Номер | – |  | – |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 55 |  | – |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 1500 |  | – |  |
|  |  | Количество, шт. | 2 |  | – |  |
|  | Питательные | Марка | К80-50-200 | – | К100-65-200 | К100-65-200 |
|  |  | Номер | - | – | - | - |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 15 | – | 30 | 22 |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 3000 | – | 3000 | 3000 |
|  |  | Количество, шт. | 3 | – | 1 | 1 |
|  | Подпиточные | Марка | К80-50-200 |  |  |  |
|  |  | Номер | – |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 15 |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. | 1 |  |  |  |
| Химводоподготовка |  | Тип | Нет | – | – |  |
|  |  | Производительность, т/ч | – | – | – |  |
|  |  | Количество, шт. | – | – | – |  |

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установок.

# Данные представлены в таблице 1.2.2.

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

# Данные представлены в таблице 1.2.2.

### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Данные представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Фактический КПД, % | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии (по режимным картам), Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источника тепловой энергии "нетто", Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |  | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, тыс. руб. | Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Количество, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | За счет потерь теплоносителя, Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Котельная №11 с. Карапсель | ДКВР 10/13 | 6,5 | 2 | 13,0 | 15,0 | Ограничений нет | 75 | 15,0 | 0,75 | 14,25 | 1,4 | 1,42 | 2,628 | - | 8,89 |
|  | МВК-ТС-1 | 1,0 | 2 | 2,0 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 д. Красный Хлебороб | КВ41-0,47 | 0,736 | 1 | 0,736 | 1,662 | Ограничений нет | 85 | 1,662 | 0,083 | 1,578 | 0,12 | 0,14 | 0,336 | - | 1,038 |
|  | КВм-0,63К | 0,456 | 1 | 0,456 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братск-М | 0,47 | 1 | 0,47 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | - | 7 | - | 3,56 |  | – | 16,662 | 0,833 | 15,828 | 1,52 | 1,59 | 2,964 | - | 9,928 |

Примечание:  1. На котлах отсутствуют действующие (утвержденные) режимные карты.

### 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

# Данные отсутствуют.

### 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергией в Карапсельском сельсовете отсутствуют.

### 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Отпуск тепловой энергии от котельной №1 д. Красный Хлебороб; №11 с. Карапсель осуществляется качественным регулированием по температурному графику.

Проанализировав состояние котельного оборудования и тепловых сетей, а так же схему подключения абонентов рекомендуем температурные графики оставить без изменения.

### 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования котельных.

Данные по среднегодовой загруке оборудования котельных сведены в таблицы 1.2.8.1.-1.2.8.2

# Таблица 1.2.8.1. Тепловой баланс котельной №1

| № |  | Базовый (факт.) | На регулируемый период (плановый) |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | с 01.01.10г. по 31.12.10г. | с 01.01.12г. по 31.12.12г. |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 1063,815 | 1114,046 |
| 2 | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал |  |  |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час | 1063,815 | 1114,046 |
| 4 | Покупка тепловой энергии, Гкал |  |  |
| 5 | Отпуск в тепловую сеть | 1063,815 | 1114,046 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 195,245 | 203,878 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 868,57 | 910,168 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал в том числе: | 868,57 | 910,168 |
| 7.1.1. | бюджетным потребителям, Гкал | 139,65 | 139,647 |
| 7.1.2. | прочим потребителям, Гкал в том числе: | 728,92 | 770,521 |
| 7.1.2.1. | населению, Гкал | 718,1 | 759,701 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал |  |  |

| Таблица 1.2.8.2. Тепловой баланс котельной №11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | Базовый (факт.) | На регулируемый период (плановый) |
| п/п | Наименование показателя | с 01.01.10г. по 31.12.10г. | с 01.01.12г. по 31.12.12г. |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 8909,44 | 8099,698 |
| 2 | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | - | - |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час | 8909,44 | 8099,698 |
| 4 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5 | Отпуск в тепловую сеть | 8909,44 | 8099,698 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 1635,17 | 1482,298 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал в том числе: | 7274,27 | 6617,4 |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал в том числе: | 7274,27 | 6617,4 |
| 7.1.1. | бюджетным потребителям, Гкал | 1208,17 | 1247,87 |
| 7.1.2. | прочим потребителям, Гкал в том числе: | 6066,1 | 5369,53 |
| 7.1.2.1. | населению, Гкал | 5750,18 | 5340,646 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал |  |  |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Приборы учета отпуска тепловой энергии в котельных не установлены.

Учет тепловой энергии вырабатываемой котельной, проводится расчетным путем по подключенным нагрузкам потребителей, с учетом потерь в тепловых сетях с корректировкой на текущую температуру наружного воздуха и фактического расхода топлива на источниках тепловой энергии.

### 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Аварий на источниках тепловой энергии в д.Красный Хлебороб, с. Карапсель за период 2010-2013 год не зафиксировано.

### 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Тепловые сети котельной №1 д. Красный Хлебороб: способ прокладки – подземный канальный в непроходных каналах, диаметр трубопроводов Dу=150 мм; Dу=50 мм. В качестве тепловой изоляции используются плиты минераловатные, в качестве покровного слоя применен рубероид. Часть трубопроводов имеет повреждения теплоизоляции и покровного слоя. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота теплотрасс.

Тепловые сети котельной №11с. Карапсель: способ прокладки – подземный канальный в непроходных каналах, диаметр трубопроводов от Dу=32 мм до Dу=200 мм. В качестве тепловой изоляции используются плиты минераловатные, в качестве покровного слоя применен рубероид. Значительная часть трубопроводов имеет повреждения теплоизоляции. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота теплотрасс.

### 1.3.2.Карты (схемы) тепловые сети в зонах действия источников тепловой энергии.

# Информация представлена на рисунках 1.3.2.1-1.3.2.3.

### 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

# Данные представлены в Книге 2, ТОМ II.

### 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

# Секционирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

### 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

На тепловых сетях от котельной №1 д. Красный Хлебороб, котельной №11 с. Карапсель, частично тепловые камеры изготовлены из деревянных конструкций, частично из кирпича, расположены ниже уровня земли. Площадь тепловых камер от 2,5 до 6 м2. Кроме того имеются тепловые камеры, смонтированные из железобетонных колец Д 1,5м с основанием и покрытием из железобетонных плит.

### 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Данные представлены в Главе 1, часть 2, п.1.2.7.

### 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети не соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска – 95/70°С. Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе 80/55°С. Максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 80°С

### 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

# Данные представлены в Книге 2, ТОМ II.

### 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Аварий на тепловых сетях от источников тепловой энергии в д.Красный Хлебороб, с. Карапсель, за период 2010-2013 год не зафиксировано.

### 1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Данные отсутствуют.

### 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Информация о проведениях плановой диагностики тепловых сетей отсутствуют.

### 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом. Информация о проводимых температурных испытаниях и испытаниях на тепловые потери отсутствует.

### 1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

# Данные представлены в таблице 1.3.13.

### 1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Данные представлены в таблице1.3.13.

Таблица 1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2013 год (при отсутствии приборов учета тепловой энергии).

| Источник тепловой энергии | Диаметр, мм | Протяжен-ность, м | Средняятемперату-раотопитель-ного сезона, °С | Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С |  | Общее количество воды на заполнение системы теплоснаб-жения, м3 | Общее количество воды на норматив-ную подпитку системы теплоснаб-жения, м3/год | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Итого расход воды в котель-ной за год, м3 | Суммарные годовые тепловые потери воздушными и подземными трубопрово-дами подачи и обратки (Норм.), Гкал | Итого тепло-вые потери в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подающий | Обратный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 д. Красный Хлебороб | 159 | 527 | -8,8 | 80 | 55 | 9,357 | 44,913 | 0,083 | 54,27 | 1308,24 | 1780,344 |  |
|  | 57 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 с. Карапсель | 219 | 160 | -8,8 | 80 | 55 | 28,074 | 134,755 | 0,75 | 162,829 | 12115,44 | 16381,44 |  |
|  | 159 | 408,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 1087,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 512,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 253,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 847,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 363,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 727,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18161,78 |  |

### 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### 1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

# Данные представлены в Книге 2, ТОМII.

### 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Потребители узлами учета не оборудованы. Информация о запланированных к установке приборов отсутствует.

### 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и Иланского района в общем и Карапсельского сельсовета в частности, в ООО «КРЭК» создана диспетчерская служба. Она расположена в отдельном помещении в г. Иланский. О наличии аналогичной службы в МУП «МПО Восток» информация отсутствует.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях и котельных Иланского района. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде. Ликвидация инцидентов на трубопроводах и котельных осуществляется персоналом ООО «КРЭК» в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администраций Иланского района, осуществляет персонал диспетчерской службы.

Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена.

### 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

# Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

### 1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

# Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

### 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

# Бесхозяйные тепловые сети – отсутствуют.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

### 1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения,  включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической

Данные представлены в п. 1.2. «Описание зон действия производственных котельных» (Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения»).

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

### 1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

# Данные представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Описание значений прироста потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

| Территориальное деление | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Теплоноситель, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| д. Красный Хлебороб | 2013 | 0,336 |  |  |  |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 0,336 |  |  |  |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по 1 |  | 0,336 | - | - | - | - | - | 0,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Карапсель | 2013 | 2,628 |  |  |  |  |  | 2,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по 2 |  | 2,628 | - | - | - | - | - | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО |  | 2,964 | - | - | - | - | - | 2,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии применены в жилых домах, которые на момент постройки не подключены к центральному теплоснабжению. Топливом для индивидуальных источников отопления является бурый уголь и дрова.

В настоящее время подавляющее большинство жилых домов в сельских поселениях Карапсельского сельсовета не подключены к централизованному теплоснабжению.

Для перевода домов на централизованное теплоснабжение необходимо выполнить проектирование и строительство тепловых сетей, проектирование и монтаж внутренних систем отопления домов, для чего необходимы существенные первоначальные капитальные вложения.

### 1.5.3. Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии на котельной №1д. Красный Хлебороб, котельной №11с. Карапсель в расчетных элементах за отопительный период и за год в целом одинаковы, в летний (межотопительный) период источники тепловой энергии не эксплуатируются.

### 1.5.4. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха определяется на основе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды. В связи с отсутствием 100% подписанных договоров в ООО «КРЭК» с потребителями, нет возможности описать значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

### 1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Утвержденное решение Карапсельского сельсовета, Иланского района, Красноярского края «О пересмотре размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в Карапсельском сельсовете» представлено на рисунках 1.5.5.1.-1.5.5.3.

# Рисунок 1.5.5.1.- решение о нормативах потребления коммунальных услуг.

# Рисунок 1.5.5.2. –нормы потребления коммунальных услуг (начало).

Рисунок 1.5.5.3.- нормы потребления коммунальных услуг (окончание).

## Часть 6.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

### 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

# Информация представлена в таблице 1.6.2.

### 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

# Информация представлена в таблице1.6.2.

Таблица 1.6.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки, описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

| Наименование источника теплоснабжения | Марка основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1д. Красный Хлебороб | КВ41-0,47 КВм-0,63К Братск-М | 1,662 | 1,662 | 0,083 | 1,579 | 0,336 | 0,23 | 0,566 | 1,013 |
| №11с. Карапсель | ДКВР 10/13 МВК-ТС-1 | 15 | 15 | 0,75 | 14,25 | 2,628 | 2,13 | 4,758 | 9,49 |

### 1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

# Существующая ситуация описана в разделах 3, 4.

### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности на котельных д. Красный Хлебороб и с. Карапсель отсутствуют.

### 1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

# Резервы тепловой мощности котельных, нетто д. Красный Хлебороб и

с. Карапсель представлены в таблице 1.6.2.

Расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не предполагается, в виду отсутствия потребности.

## Часть 7.Балансы теплоносителя.

### 1.7.1. Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей вперспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

### 1.7.2. Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

## Часть 8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

# Информация представлена в таблице 1.8.1.

### 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

# Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Таблица 1.8.1. Топливные балансы для котельных д. Красный Хлебороб, с. Карапсель за 2013год.

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии (тип(марка) котла) | Нагрузка потребителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника в год (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/год | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Нормативный удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, кг.н.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условное топливо, т.у.т. | Вид основного топлива | Объем потребления натурального топлива, т |
| Котельная №1 | КВ41-0,47 КВм-0,63К Братск-М | 0,476 | 112,81 | 327,6 | 173,16 | 36,956 | бурый уголь* | 19,534 |
| Котельная №11 | ДКВР-10/13 МВК-ТС-1 | 4,078 | 966,48 | 360,36 | 190,47 | 348,28 | бурый уголь* | 184,085 |

*-с низшей теплотворной способностью 3700 ккал/кг

## Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

### 1.9.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

# Информация представлена в таблицах 1.9.1.-1.9.3.

Таблица 1.9.1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционной программы | нет | х |
| 2 | цель инвестиционной программы |  | х |
| 3 | срок начала |  | х |
| 4 | срок окончания |  | х |
| 5 | потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы |  | х |
| 6 | инвестиционная программа продолжается в следующих периодах |  | х |
| 7 | эффективность реализации инвестиционной программы(тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 7.1 | повышение уровня автоматизации (%) | 0,00 |  |
| 7.2 | повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) | 0,00 |  |
| 7.3 | снижение аварийности (%) | 0,00 |  |
| 7.4 | снижения % утечек | 0,00 |  |
| 7.5 | повышение эффективности работы (%) | 0,00 |  |
| 7.6 | повышение эффективности производства (%) | 0,00 |  |
| 7.7 | повышение качества учета товара/услуги (%) | 0,00 |  |
| 7.8 | прочие, при условии минимизация расходов (%) | 0,00 |  |
| 7.9 |  | 0,00 |  |
| 8 | запланировано средств за I квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 9 | запланировано средств за II квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 10 | запланировано средств за III квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 11 | запланировано средств за IV квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 12 | использовано средств за I квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 13 | использовано средств за II квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 14 | использовано средств за III квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 15 | использовано средств за IV квартал (тыс.руб.): | 0,00 |  |
| 16 | Привлеченные средства(тыс. руб.), из них: | 0,00 |  |
| 16.1 | кредиты банков (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 16.2 | из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 16.3 | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 17 | бюджетные средства (тыс. руб.) из них: | 0,00 |  |
| 17.1 | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 17.2 | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 17.3 | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 18 | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 19 | прочие средства (тыс. руб.) | 0,00 |  |
| 20 | амортизация (тыс.руб.) | 0,00 |  |
| 21 | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) | 0,00 |  |
| 22 | плата за подключение (тыс.руб.) | 0,00 |  |
| 23 | прибыль (тыс.руб.) | 0,00 |  |

Таблица 1.9.2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 6 | Справочно: количество выданныхтехусловий на подключение | 0 |

Таблица 1.9.3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | - |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | - |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | - |
| 3.2 | расходы на топливо |  | тыс.руб. | - |
| 3.2.1 |  | Стоимость | тыс.руб. | - |
|  |  | Объем |  | - |
|  |  | Стоимость 1й единицы объема | тыс.руб. | - |
|  |  | Способ приобретения | x | покупка |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | - |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч |  | руб. | - |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | - |
| 3.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.7 | расходы на амортизацию основных производственных средств |  | тыс.руб. | - |
| 3.7.1 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | - |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | - |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | - |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб. | - |
| 3.10 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб. | - |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | - |
| 4 | Валоваяприбыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс.руб. | - |
| 5 | чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  | тыс.руб. | - |
| 6 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |  | тыс.руб. | - |
| 7 | установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 16,662 |
| 8 | присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 2,964 |
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  |
| 10 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 1,98 |
| 11 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 0 |
| 11.1 | по приборам учета |  | тыс. Гкал | 0 |
| 11.2 | по нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 0 |
| 12 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | % | 0 |
| 13 | потери тепла через изоляцию труб |  | тыс.Гкал | 0 |
| 14 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км | 39,00 |
| 15 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км | 0,00 |
| 16 | количество теплоэлектростанций |  | ед. | 0 |
| 17 | количество тепловых станций и котельных |  | ед. | 2 |
| 18 | количество тепловых пунктов |  | ед. | 0 |
| 19 | среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 15 |
| 20 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кгу.т./Гкал | 0 |
| 21 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Гкал | 0 |
| 22 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб.м/Гкал | 0 |

## Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

### 1.10.1. Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

# Информация представлена в таблицах1.10.1.1.-1.10.1.2.

Таблица 1.10.1.1. Динамика утверждённых тарифов ООО «Красноярская региональная компания»на теплоснабжение комиссией РЭК Красноярского края

| Категория потребителей | Установленный тариф, руб. (без НДС) |  |  |  | Динамика тарифа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. к 2010 г. | 2012 г. к 2011 г. | 2013 г. к 2012 г. |
| 1. Население | 1 536,89 | 1 744,62 | 1 828,03 | 2 033,47 | +13,5% | +4,8% | +11,2% |
| 2. Бюджетные | 1 536,89 | 1 744,62 | 1 828,03 | 2 033,47 | +13,5% | +4,8% | +11,2% |
| 3. Прочие | 1 536,89 | 1 744,62 | 1 828,03 | 2 033,47 | +13,5% | +4,8% | +11,2% |

Таблица 1.10.1.2. Динамика утверждённых тарифов от источников на теплоснабжение

|  | Тариф на услуги, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | % роста тарифа на 01.07.2013г. к тарифу на 01.07.2012г. | Предельный индекс роста тарифа с 01.07.2013г. по приказу ФСТ | Средний тариф в регионе, руб/Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф 2010 г. | Тариф 2011 г. | Тариф 2012 г. |  |  | Тариф 2013 г. |  |  |  |  | Тариф с 01.01.13г. | Тариф с 01.07.13г. |
|  |  |  | Тариф с 01.01.12г. | Тариф с 01.07.12г. | Тариф с 01.09.12г. | Тариф с 01.01.13г. | Тариф с 01.07.13г. - предложенный | Тариф с 01.07.13г. - утвержденный |  |  |  |  |
| Сторонние потребители | 1198,36 | 1312,15 | 1312,15 | 1390,88 | 1454,86 | 1 454,86 | 3 807,81 | 1 592,99 | 114,5% | 111,9% | 916,81 | 1 024,08 |

### 1.10.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

ООО «КРЭК» и МУП «МПО Восток» реализуют тепловую энергию потребителям Карапсельского сельсовета. Годовой объём реализации тепловой энергии составляет 8142,84 Гкал в год. Структуры цен (тарифов) ООО «КРЭК», установленных на момент разработки схемы теплоснабжения и потребления тепловой энергии по группам потребителей представлены в таблицах 1.10.2.1, 1.10.2.2

# Схема теплоснабжения Карапсельского сельсовета.

|  | Котельные поселка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потребители |  |

Таблица 1.10.2.1. Мониторинг потребления тепловой энергии по группам потребителей Карапсельского сельсовета  от источника: котельная №11 ООО «КРЭК» (Гкал/год).

| Группы потребителей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители, получающие тепловую энергию, производимую котельными, находящимися на обслуживании ООО «КРЭК», всего | 7274,27 | - | 6617,4 | - |
| 1. Собственное потребление | - | - | - | - |
| 2. Население | 5750,18 | - | 5340,646 | - |
| 3. Бюджетные потребители | 1208,17 | - | 1247,87 | - |
| 4. Прочие потребители | 315,92 | - | 28,88 | - |

Таблица 1.10.2.2. Мониторинг потребления тепловой энергии по группам потребителей Карапсельского сельсовета  от источника: котельная №1 МУП «МПО Восток» (Гкал/год).

| Группы потребителей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители, получающие тепловую энергию, производимую котельными, находящимися на обслуживании МУП «МПО Восток», всего | 868,57 | - | 910,168 | - |
| 1. Собственное потребление | - | - | - | - |
| 2. Население | 718,1 | - | 759,701 | - |
| 3. Бюджетные потребители | 139,65 | - | 139,647 | - |
| 4. Прочие потребители | 10,82 | - | 10,82 | - |

# Таблица 1.10.2.2. Структура тарифа на тепловую энергию ООО «КРЭК» (тыс. руб.).

| Показатели | В тарифе 2010 год | В тарифе 2011 год | В тарифе 2012 год | В тарифе 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату труда | 21188,94 | 23393,58 | 24914,17 | 26839,47 |
| Отчисления на социальные нужды | 5551,51 | 8000,61 | 8520,65 | 8105,52 |
| Топливо на технологические цели | 19966,44 | 22202,68 | 23553,47 | 31323,06 |
| Работы и услуги производственного характера. | 9714,24 | 10211,69 | 11689,75 | 12613 |
| -из них на ремонт | 9096 | 9732,72 | 11189,17 | 12613 |
| Электроэнергия | 7510,69 | 10851,22 | 9599,65 | 12634,61 |
| -электроэенргия на технологические цели | 7377,88 | 10641,12 | 9413,86 | 12433,11 |
| -электроэнергия на хозяйственные нужды | 132,81 | 210,1 | 185,79 | 201,5 |
| Амортизация основных средств | 108,58 | 452,14 | 452,14 | 0 |
| Итого расходов | 73110,17 | 118684,6 | 87483,48 | 102519,19 |

### 1.10.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

# Плата за подключение не предусмотрена.

### 1.10.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за поддержание резервной мощности непредусмотрена.

## Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

### 1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

На основании выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

– отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на выходе с котельных;

– высокий износ котельного оборудования на котельной №11. Оборудование на источниках тепловой энергии находится в эксплуатации длительное время, что требует проведения своевременных работ по капитальному ремонту и замене оборудования. Кроме того, из за останова промышленных предприятий в с. Карапсель и отсутствии переспектив их восстановления, на котельной №11 образовался значительный резерв тепловой мощности, так как потребление тепла составляет 2,628 Гкал/ч при располагаемой тепловой мощности в 15 Гкал/ч. Целесообразно, с целью снижения текущих затрат на эксплуатацию котельной такой мощности, на прилегающей территории смонтировать котельную тепловой мощностью до 5 Гкал/ч (с учетом возможной перспективы развития).

– высокий износ тепловых сетей и их изоляции обуславливает существенные потери тепловой энергии при транспортировке (до 40 %) от всех котельных;

– отсутствие автоматизации котельных №1, №11 и, как следствие, повышенные расходы на оплату труда рабочих и снижение надежности функционирования системы выработки тепловой энергии;

– невыдерживание расчетного температурного графика от источников тепловой энергии;

– отсутствие на тепловых вводах потребителей дросселирующих устройств, что вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения;

– отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей, влечет за собой увеличение расхода сетевой воды, а следовательно, и увеличение электроэнергии на перекачку теплоносителя;

– несанкционированные сливы теплоносителя, влекут увеличение расхода сетевой воды и тепловых потерь;

– отсутствие на источниках тепловой энергии установок химической водоподготовки.

### 1.11.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

- отсутствие приборов учета тепловой энергии не позволяет сопоставить выработку тепловой энергии и реально подключенные тепловые нагрузки потребителей.

### 1.11.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Поставка топлива в сельские поселения затрудняется при снегопадах и метелях, в следствии которых движение по автодорогам транспорта доставляющего топливо невозможно до прочистки дорог спецтехникой.

### 1.11.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.